Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии

| Национальный Стандарт Российской ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, 2 редакция) |
| --- | --- |

ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ.

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 20 |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТом Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1	 РАЗРАБОТАН  Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)

2	 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды» по согласованию с ТК 060 «Химия», ТК 099 «Алюминий»

3	 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__» ___ 20___ г.

Настоящий стандарт разработан на основе стандартов:

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» с применением «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 г. № 299

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 20___

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………............ | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………………. | 2 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………... | 10 |
| 4 | Обозначения и сокращения…………………………………………………………. | 11 |
| 5 | Технические требования…………………………………………………………….. | 11 |
|  | 5.1 | Характеристики………………………………………………………………... | 11 |
|  | 5.2 | Требования к сырью и материалам……………………………………..… | 11 |
|  | 5.3 | Упаковка………………………………………..……………………………….. | 12 |
|  | 5.4 | Маркировка…………………………………………………………………..… | 13 |
| 6 | Требования безопасности…………………………………………………………... | 15 |
| 7 | Методы анализа …………………………………………………………………..….. | 17 |
|  | 7.1 | Общие указания по проведению испытаний - по ГОСТ 27025…..……. | 17 |
|  | 7.2 | Условия безопасного проведения работ……………………………..…... | 17 |
|  | 7.3 | Условия выполнения измерений……………………………………...……. | 18 |
|  | 7.4 | Отбор проб…………………………………………………………………...… | 18 |
|  | 7.5 | Проверка приемлемости результатов измерения……………………..... | 19 |
|  | 7.6 | Внутрилабораторный контроль результатов измерений…………..….. | 20 |
| 8 | Требования охраны окружающей среды………………………………………….. | 21 |
| Приложение А | Показатели качества |  |
| Приложение Б | Определение массовой доли полиоксихлорида в пересчёте на оксид алюминия Al2O3)………. |  |
| Приложение В | Определение массовой доли хлоридов………………………… |  |
| Приложение Г | Плотность полиоксихлорида алюминия……………………..… |  |
| Приложение Д | Определение рН растворов полиоксихлорида алюминия…… |  |
| Приложение Е | Определение массовой доли нерастворимого в воде остатка |  |
| Приложение Ж | Определение основности………………………………………… |  |
| Приложение З | Определение массовой доли сульфатов………………………… |  |
| Приложение И | Определение массовой доли железа…………………………… |  |
| Приложение К | Определение свинца, никеля, хрома, бериллия и кадмия методом АЭС-ИСП………………………………………………..… |  |
| Приложение Л | Определение массовой доли мышьяка, селена и сурьмы гидридным методом и ртути методом холодного пара……………………………….. |  |
| Приложение М | Определение массовой доли мышьяка, селена и сурьмы методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией |  |
| Библиография |  |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ Технические условия

Дата введения – 20        –      –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкие и твердые порошковые порошковые коагулянты на основе полиоксихлорида алюминия, предназначенные для очистки и обработки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, а также используемые при очистке сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе для приготовления растворов веществ, реактивов, реагентов и препаратов, при проведении исследований, испытаний, измерений, анализов, в технологических операциях и процессах.

Коагулянты на основе полиоксихлорида алюминия могут представлять собой полиалюминий гидроксид хлорид, алюминий гидроксид хлорид, алюминий оксихлорид, полиалюминий хлорид. В соответствии с химической формулой колагулянты на основе полиоксихлорида алюминия могут иметь следующие  регистрационные CAS номера (табл.1):

Таблица 1 Регистрационные CAS номера

| Коагулянт | Коэффициенты | CAS |
| --- | --- | --- |
| Al(OH)aClb при (a+b) = 3 и a более чем 1.05 | a = 2.5; b = 0.5 | 12042-91-0 |
|  | a = 2; b = 1 | 10284-64-7 |
| Al2(OН)5Сl nH2O | n = 1,7 ÷ 2,1 | 1327-41-9 |

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.135-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.020-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный.

Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая Сводная. Технические условия

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид.

Технические условия

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10157-2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты.

Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты.

Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия

ГОСТ 18995.1-73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты.

Технические условия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие техническиетребования

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 28311 -89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 32522-2013 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия

ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия

ГОСТ OIMT R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

СанПиН 2.1.6.1032 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1322 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту

ТУ 1-92-162 Натрия боргидрид технический

ТУ 6-09-29-76 Метиленовый голубой индикатор (N,N,N,N- тетраметилтионин хлористый 3-водный) квалификации чистый для анализа

ТУ 6-09-40-2472-87 Фенантролин-орто

ТУ 6-09-1509-78 Ксиленоловый оранжевый

ТУ 6-09-1760-72 Эриохром черный Т "ЧДА"

ТУ 6-09-3870-84 Хромовый темно-синий, индикатор (Кислотный хромовый темно-синий; 2-(5-Хлор-2- гидроксифенил )-азо-1,8-дигроксинафталин-3,6- дисульфокислоты динатриевая соль)

ТУ 6-09-5169-84 Метиловый красный, индикатор (метилрот; 4-(диметиламино)-АЗОБЕНЗОЛ-2-карбоновая кислота) чистый для анализа

ТУ 6-09-5215-85 Дифенилкарбазон чистый для анализа

ТУ 6-09-5360-88 Фенолфталенин, индикатор чистый для анализа

ТУ 229-018-23050963-99 Лабораторная посуда из полимерных материалов

ТУ 2297-001-75582570-2006 Тара потребительская полимерная

ТУ 2297-001-77135276-2007 Тара потребительская полимерная для пищевых продуктов

ТУ 2297-113-00209728-03 Мягкие специализированные контейнеры МКР-Л

ТУ 2623-032-00205067-2003 Олово двухлористое, 2-водное

ТУ 2642-001-13927158-2003 Фильтры обеззоленные "Синяя лента", "Белая лента", "Красная лента"

ТУ 2642-001-33813273-97 Стандарт-титры (Фиксаналы; Нормадозы)

ТУ 2642-001-56278322-2008 Стандарт-титры

ТУ 2642-581-00205087-2007 Стандарт-титры для титриметрии

ГОСТ Р 12.1.019–2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ Р 51642-2000 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности

ГОСТ Р 52501–2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия.

ГОСТ Р 53228–2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.121-83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ Р ИСО 5725–6–2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.6.3492 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

ГН 2.2.5.3532 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ОСТ 6-15-90.1-4-90 Товары бытовой химии. Приемка. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту

ТУ 6-09-1509-78 Ксиленоловый оранжевый

ТУ 6-09-3410-73 Бумага индикаторная

ТУ 6-09-5215-85 Дифенилкарбазон чистый

ТУ 2163-069-00205067-2007 Технические условия. Полиоксихлорид алюминия марки АКВА-АУРАТТМ различных модификаций.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30813

# 4 Обозначения и сокращения

ПОХА – полиоксихлорид алюминия

# 5 Технические требования

5.1 Характеристики

Товарная форма продукта - жидкая или твердая в зависимости от концентрации основного вещества в пересчете на Аl203 (от 7,0 до 50,0%). Брутто-формула  - согласно табл.1

В зависимости от содержания основного вещества (в пересчете на Al2O3) коагулянт может представлять собой как бесцветные или с желтоватым оттенком водные растворы, так и порошок, гранулы, чешуйки от белого до кремового, желтого или светло-серого цвета.

Полиоксихлорид алюминия должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, изготавливаться в соответствии с технологическим регламентом и рецептурой, утвержденными в установленном порядке.

По показателям качества коагулянт должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенического законодательства в части содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Требования к уровням присутствия некоторых типовых загрязнений приведены в Приложении А.

Примечание - Допускается выпадение незначительного осадка в жидком реагенте. Минимальную рабочую дозу коагулянта на модельных суспензиях мутности и модельных растворах цветности определяют, согласно требованиям действующего законодательства при постановке продукции на производство или по требованию потребителей и при смене поставщиков сырья в испытательном центре, аккредитованном в установленном порядке.

5.2 Требования к сырью и материалам

Сырье и материалы, применяемые при производстве коагулянта должны безусловно соответствовать требованиям действующей санитарно-гигиенического законодательства РФ, нормативной или технической документации, указанной в ТУ на производство, паспорте продукта.

Переработанные продукты, побочные продукты и отходы других отраслей промышленности не должны использоваться в качестве сырья или исходного материала для производства полиоксихлорида алюминия, предназначенного для обработки питьевой воды.

Жидкий полиоксихлорид алюминия не должен содержать никаких примесей и добавок в таких концентрациях, которые способны оказывать вредное или вредное воздействие на здоровье тех, кто потребляет воду, которая была надлежащим образом обработана раствором полиоксихлорида алюминия.

Предельные значения для примесей и химических характеристик присутствия в полиоксихлориде алюминия должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам (рекомендуемые  показатели перечислены в приложении А). Если производственный процесс или сырье приводит к появлению значительных количеств примесей, продуктов или добавок, то об этом уведомляется пользователь и, при необходимости, соответствующие органы.

5.3 Упаковка

5.3.1 Упаковка растворов ПОХА

Продукт упаковывают, используя упаковку в соответствии с ГОСТ 26319. Для упаковки применяют герметичные полиэтиленовые емкости, канистры, контейнеры.

Для доставки ж/д транспортом ПОХА, выпускаемый в виде растворов, заливают в футерованные кислотостойкой резиной железнодорожные цистерны.

Для перевозки автомобильным транспортом продукт загружают в полиэтиленовые емкости, контейнеры, канистры (ТУ 2297- 001-75582570, ТУ 2297-001-77135276». «SCHUTZ ECOBULK»), стеклопластиковые автоцистерны. Допускается использование полимерной тары, изготовленной по другим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке и по своим характеристикам не уступающей вышеуказанным.

Пределы допустимых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального количества фасованного продукта устанавливаются по ГОСТ Р 8.579.

Партией следует считать любое количество однородного по своим качественным показателям продукта, направляемое в один адрес и сопровождаемое одним документом о качестве. Допускается результаты анализа качества жидкого однородного продукта ПОХА, находящегося в одной емкости хранения на складе изготовителя, распространять на всю партию.

5.3.2 Упаковка кристаллического продукта ПОХА

Продукт упаковывают в тару, в соответствии с ГОСТ 26319 в герметичные полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами вместимостью 25 кг (ГОСТ 32522) или мягкие полипропиленовые контейнеры типа «Биг-Бег» с полиэтиленовыми вкладышами вместимостью 1000 кг (ТУ 2297-113-00209728). Продукцию в мешках транспортируют в пакетированном виде в соответствии с ГОСТ 26663 на плоских деревянных поддонах по ГОСТ 33757 или навалом.

5.4 Маркировка

Маркировка потребительской тары коагулянта должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Потребительская тара должна быть оформлена печатью непосредственно по таре или красочной этикеткой, выполненной типографским способом.

Упакованную продукцию маркируют в соответствии с ГОСТ 3885.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна содержать следующую информацию на русском языке:

- Наименование предприятия - изготовителя, его товарный знак и юридический адрес.

- Наименование продукта, его марка.

- Масса нетто.

- Номер партии.

- Дата изготовления (месяц, год).

- Обозначение стандарта.

- Гарантийный срок хранения.

- Код ОКПД 2.

- Манипуляционные знаки.

- Надпись «Для хозяйственно - питьевого водоснабжения».

- Любой из способов нанесения маркировки должен обеспечивать сохранность надписи.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Герметичная упаковка».

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, перевозимого автомобильным транспортом, для жидких продуктов - ПОХА относится к категории слабых коррозионных веществ и не подлежит  маркировке, с присвоением кода ООН, характеризующей транспортную опасность груза.

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, перевозимого железнодорожным транспортом, для всех растворов продукта ПОХА, производится в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам с нанесением знака опасности «Едкое», класс 8, классификационный шифр 8013, код ООН 3264 - алюминия оксихлорид, коагулянт.

Транспортная маркировка кристаллического продукта полиоксихлорида алюминия осуществляется в соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, с нанесением манипуляционного знака по ГОСТ 14192 «Герметичная упаковка», «Верх» и «Беречь от влаги». Полиоксихлорид алюминия не подлежит  маркировке, с присвоением кода ООН, характеризующей транспортную опасность груза.

Информация для Потребителей по ГОСТ Р-51121.

Предупредительная маркировка, выполненная на этикетке, должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 31340 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» и должна быть выделена среди другой информации.

6. Требования безопасности

Типичным производственным процессом является реакция гидроксида алюминия или металлического алюминия с соответствующей кислотой с добавлением или без добавления хлорида алюминия либо в субстехиометрическом количестве кислотного материала, либо с последующей отдельной стадией повышения рН.

Продукт полиоксихлорид алюминия, выпускаемый в виде растворов, обладает кислотными свойствами, оказывает раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Предельно- допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны помещений, установленная в пересчете на тригидоксид алюминия, составляет 6 мг/м3 для всех марок продукта, 4 класс опасности, аэрозоль. [ГН 2.2.5.3532]

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 продукт относится к группе негорючих веществ, пожаро- и взрывобезопасен (ГОСТ 12.1.004).

В воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды продукт токсичных веществ не образует. В воде гидролизуется до гидроксида алюминия и хлористого водорода.

При производстве и применении продукта должны соблюдаться требования СП 2.2.2.1327.

Работодатель должен обеспечить производственный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве и применении продукта. Периодичность контроля зависит от класса опасности вещества по ГОСТ 12.1.007 и регламентируется ГОСТ 12.1.005.

# К работе с продуктом допускаются лица не моложе 18 лет. Работники, занятые производством, испытаниями и применением продукта, должны проходить соответствующий медицинский осмотр в соответствии с требованиями требования к организации и проведению обязательных медосмотров работников

Измерение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводится по методикам, утвержденным Министерством Здравоохранения и Социального развития РФ в установленном порядке.

Работники, занятые в производстве и применении продукта, должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью по ГОСТ 12.4.011, средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.296, рук по ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.020, глаз, согласно Типовым отраслевым нормам.

В случае аварийного разлива продукта его нейтрализуют кальцинированной содой или гидроксидом кальция и смывают большим количеством воды.

При попадании продукта на кожу необходимо промыть кожу большим количеством воды и (или) 2%-ным раствором соды. При попадании продукта в глаза - промыть их проточной водой в течение 10-15 мин и обратиться к врачу. При вдыхании паров - выйти на свежий воздух, промыть рот и нос водой, пить молоко с содой, минеральную воду типа «боржоми». При проглатывании продукта - промыть рот водой и выпить большое количество воды или молока. Рвоту не вызывать.

Содержание примесей в продукте должно быть на уровне, гарантирующем их концентрацию в очищаемой воде ниже нормативного значения.

Определение остаточной концентрации алюминия в очищенной питьевой воде производят аккредитованные аналитические лаборатории по методикам выполнения измерений, аттестованным в соответствии с действующим законодательством. Предельно допустимая концентрация (ПДК) полиоксихлорида алюминия в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по алюминию - 0,2 мг/л, лимитирующий показатель вредности органолептический, увеличивает мутность воды, 3 класс опасности (ГН 2.1.5.1315).

### Методы анализа

### 7.1 Общие указания по проведению испытаний - по ГОСТ 27025.

### Допускается применять средства измерения с метрологическими характеристиками не хуже, а также реактивы по качеству не ниже указанных в настоящей нормативной документации. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны в установленные сроки.

### 7.2 Условия безопасного проведения работ.

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

Обучение работающих безопасности труда должно быть организовано в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

7.3 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

| - температура воздуха | от 22 (+/-5) оС |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха | не более 80 % при 25 оС |

7.4 Отбор проб

7.4.1 Подготовка пробы твердых образцов коагулянта

Проба отбирается в тару с герметичной крышкой так, чтобы тара была заполнена не более чем на 2/3 объема. Перед анализом пробу усредняют и сокращают.

Пробу перемешивают в закрытой банке, держа банку горизонтально и встряхивают (6 – 8) раз. После этого банку ставят на стол и оставляют в покое, выжидая несколько минут, чтобы проба «не пылила». Открывают банку и отбирают 1 шпатель (примерно (3 – 5) г коагулянта) во флакон меньшего объёма. Затем пробу снова перемешивают в банке и вновь отбирают единичную пробу в тот же флакон. Эту процедуру повторяют (5 – 7) раз, все единичные пробы перемешивают и получают усредненную аналитическую пробу, из которой отбирают навеску для анализа.

7.4.2 Подготовка пробы жидких образцов коагулянта

Отбор проб производят в соответствии с ГОСТ 3885 в пластиковые или стеклянные флаконы вместимостью не менее 150 см3 с плотно закрывающейся крышкой. Если флакон, в котором доставлена проба жидкого коагулянта, заполнен доверху, то пробу вместе с осадком, если он присутствует, переносят в пластиковую банку с широким горлом и плотно закрывающейся крышкой. Банку выбирают таким образом, чтобы проба занимала не более 2/3 её объёма.

Точечные пробы ПОХА отбирают при помощи сифона или любым другим аналогичным средством, объем точечной пробы при этом должен быть не менее 0,05 дм3. Точечные пробы из цистерны отбирают специальным пробоотборником, обеспечивающим отбор представительной пробы по всей высоте цистерны. Объем пробы должен быть не менее 0,5 дм3.

### Отобранные точечные пробы соединяют, тщательно перемешивают. Окончательный объем представительной пробы должен быть не менее 100 см3.

Срок хранения проб составляет 30 суток при комнатной температуре. В случае поступления в лабораторию пробы жидкого полиоксихлорида алюминия в замерзшем состоянии, необходимо пробу коагулянта поместить в тёплое помещение до полного размораживания.

Пробу перед анализом необходимо тщательно перемешать.

7.5 Проверка приемлемости результатов измерения

При получении двух результатов измерений (Х1 Х2) в условиях повторяемости (сходимости) осуществляют проверку приемлемости результатов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5).

Результаты измерений считают приемлемыми при выполнении условия:

При выполнении условия приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного используется их общее среднее арифметическое значение. При превышении предела повторяемости могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

При получении результатов измерений в двух лабораториях (Хлаб.1 Хлаб.2) проводят проверку приемлемости результатов измерений в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5).

Результаты измерений считают приемлемыми при выполнении условия:

При выполнении условия приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного используется их общее среднее арифметическое значение. При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

7.6 Внутрилабораторный контроль результатов измерений

При реализации методики в лаборатории рекомендуется проводить контроль внутрилабораторной прецизионности результатов измерений (по фактору «время» и/или по фактору «исполнитель»). Для этого из партии рабочих проб выбирают одну пробу коагулянта и анализируют её вместе с партией рабочих проб через определенный промежуток времени (1 – 2 дня) или передают на анализ другому исполнителю.

Два результата измерений признают приемлемыми, если выполняются условия:

и/или

где

X исп.1,Х исп2 - результаты измерений, полученные разными исполнителями; Хв1Хв2 - результаты измерений, полученные в разное время; Rл, - предел внутрилабораторной прецизионности, установленный в лаборатории при внедрении методики.

Примечание - Допускается Rл, рассчитывать по формуле:

где R - предел воспроизводимости методики.

Периодичность контроля устанавливают в лаборатории в зависимости от частоты применения настоящего метода анализа. Методики определения показателей качества полиоксихлорида алюминия приведены в Приложениях к настоящему ГОСТ

8 Требования охраны окружающей среды

Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением норм технологического регламента производства полиоксихлорида алюминия, герметизацией технологического оборудования и тары, правил транспортировки и хранения.

В процессе производства продукции выделяются пары, содержащие гидрохлорид. Содержание хлористого водорода на границе санитарно- защитной зоны (СЗЗ) с учетом рассеивания не должно превышать гигиенических нормативов согласно ГН 2.1.6.3492. Контроль за содержанием гидрохлорида в СЗЗ осуществляет аккредитованная испытательная лаборатория или испытательная лаборатория, прошедшая процедуру оценки состояния измерений

С целью охраны атмосферного воздуха должны соблюдаться требования ГОСТ 17.2.3.02, СанПиН 2.1.6.1032.

При сборе, временном хранении и утилизации отходов производства должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.7.1322.

Продукт загрязняет почву и воздух. При превышении пороговой концентрации органического запаха - 1,5 мг/л может влиять на органолептические свойства воды, придавая ей запах. Продукт оказывает токсичное действие на рыб.

Жидкий продукт транспортируют по железной дороге в специальных железнодорожных цистернах, автомобильным транспортом - в стеклопластиковых автоцистернах, полиэтиленовых емкостях, канистрах, контейнерах в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Материал полимерной тары должен быть непроницаемым для содержимого, не поддаваться размягчению и не становиться хрупким под воздействием температур или старения. Все виды упаковки, предназначенные для перевозки автомобильным транспортом, должны иметь приспособления для надежного раскрепления контейнеров и поддонов с упакованным продуктом в кузове автомобилей, для чего необходимо, по возможности, укрупнять груз как в потребительской так и потребительско-транспортной таре.

В окружающей среде полиоксихлорид алюминия не трансформируется, в воде гидролизуется до гидроксида алюминия и хлористого водорода.

Меры безопасности при работе с отходами: Отходы ликвидируют в местах, согласованных с Роспотребнадзором и природоохранными органами (на полигонах промышленных отходов или специально оборудованных комплексах по переработке и захоронению отходов).

При транспортировке железнодорожным транспортом упакованный продукт размещается в вагонах согласно утвержденных схем с надлежащим его закреплением, обеспечивающим целостность герметичной упаковки.

Выбросы в атмосферу имеют периодический характер, на загрязнение окружающей среды не влияют, т.к. не превышают утвержденных нормативов.

Экологическая безопасность при применении коагулянта достигается:

-	осуществлением государственного экологического контроля;

-	осуществлением производственного (ведомственного) экологического контроля.

Контроль воздуха рабочей зоны производится аккредитованной лабораторией по методикам, утвержденным в установленном порядке, с периодичностью, которая устанавливается в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу не должен превышать величин, установленных для предприятий в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02, ГН 2.2.5.3532.

В атмосферном воздухе населенных мест содержание применяемых в производстве компонентов не должно превышать нормативов, установленных ГН 2.1.6.3492 и ГН 2.1.6.1339.

При погрузке и разгрузке коагулянта соблюдают требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

Утилизацию или уничтожение технологических потерь, образующих при производстве, а также продукции по окончании срока ее годности или несоответствии требованиям настоящего стандарта проводят в порядке, установленном региональными органами управления (или) Роспотребнадзора.

УДК __________        ОКС ___________

Ключевые слова: реагенты для водоподготовки, полиоксихлорид алюминия, оксихлорид алюминия, гидроксихлорид алюминия

Приложение А (обязательное)

Показатели качества ПОХА

| Требования | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3a |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид алюминия (Al2O3), % w/w мин. | 10 | 15 | 22 |
| Плотность (темп. окружающей среды), г/мл | 1.13-1.23 | 1.18-1.35 | 1.32-1.38 |
| Основность | 35-83 | 35-83 | Более 83 |
| рН 1% водного раствора | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 |
| Сульфат ионы, % , мах | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Взвешенные вещества, % w/w | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Общее железо (Fe), % w/w | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Токсические вещества | Предел, мг/кг продукта, мах. |
| Мышьяк (As) | 2.4 | 3.7 | 2.2 |
| Кадмий (Cd) | 3.0 | 4.7 | 0.5 |
| Хром (Cr) | 41.9 | 65.6 | 4.6 |
| Ртуть (Hg) | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| Никель (Ni) | 41.9 | 65.6 | 3.1 |
| Свинец (Pb) | 12.0 | 18.7 | 6.1 |
| Сурьма (Sb) | 2.4 | 3.7 | 3.1 |
| Селен (Se) | 2.4 | 3.7 | 3.1 |
| Расчет основан на минимальной плотности каждого типа продукта |
| a Тип 3 также называют алюминий хлоргидрат. |

#### Приложение Б

#### Определение массовой доли полиоксихлорида в пересчёте на оксид алюминия (Al2O3)

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблицах Б.1, Б.2. Диапазон измерений массовой доли оксида алюминия составляет от 1 % до 55 %. Продолжительность анализа одной пробы – 4 часа, серии из 10 проб – 8 часов.

Таблица Б.1 - Диапазон измерений массовой доли оксида алюминия, показатели точности измерений

| Диапазон измерений массовой доли оксида алюминия, % | Показатель повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости), (r, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 1 до 55 включ. | 2,5 | 5 | 10 |

Таблица Б.2 - Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли оксида алюминия, % масс. | Предел повторяемости (для двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости), r, % | Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, % |
| --- | --- | --- |
| от 1 до 55 включ. | 7 | 14 |

Б.1 Метод измерений

Метод измерений основан на том, что в кислой среде катионы алюминия образуют с трилоном Б прочное комплексное соединение. Для увеличения скорости реакции образования комплекса алюминия раствор пробы коагулянта с трилоном Б, взятом в избытке, кипятят в течение 15 мин. Избыток трилона Б в слабо-кислой среде (рН = 5,5 ед. рН) титруют раствором цинка сернокислого в присутствии индикатора ксиленолового оранжевого.

Б.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Б.2.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

Весы лабораторные аналитические специального или высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228.

Иономер (или рН-метр) любого типа с термокомпенсатором или с автоматической температурной компенсацией.

Часы песочные на 5 мин или электронный таймер-секундомер, например, RST Sweden TS 04167.

Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

Плитка электрическая с регулятором температуры по ГОСТ 14919.

Холодильник бытовой любого типа, обеспечивающий температуру хранения проб и растворов реактивов от 2°С до 10°С.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны в установленные сроки.

Б 2.2 Лабораторная посуда

Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, класс точности 2.

Примечание - Допускается использовать автоматические титраторы.

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100; 250; 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

Капельница по ГОСТ 25336.

Колбы конические вместимостью 100 и 250 см3  по ГОСТ 25336.

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29227, класс точности 2.

Примечание - Допускается использовать дозаторы, отвечающие требованиям ГОСТ 28311.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29169, класс точности 2.

Примечание - Допускается использовать дозаторы, отвечающие требованиям ГОСТ 28311.

Стаканы из термически и химически стойкого стекла вместимостью 50; 100; 250 и 600 см3 по ГОСТ 25336.

Стекло часовое

Флаконы из темного стекла вместимостью 100; 250; 500 и 1000 см3 для хранения растворов.

Флаконы пластиковые с узким горлом вместимостью 250 и 500 см3.

Шпатели фарфоровые длиной (150 – 200) мм по ГОСТ 9147 или медицинские металлические и пластиковые.

Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 250 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

Б.2.3 Реактивы и материалы

Аммиак водный, ч.д.а. по ГОСТ 3760.

Аммоний хлористый, х.ч. по ГОСТ 3773.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты), (далее – вода дистиллированная).

Индикатор ксиленоловый оранжевый, ч.д.а. по ТУ 6-09-1509.

Индикатор хромовый тёмно-синий, ч.д.а. по ТУ 6-09-3870.

Индикатор эриохром чёрный Т, ч.д.а. по ТУ 6-09-1760.

Калий хлористый, х.ч. по ГОСТ 4234.

Кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204.

Кислота соляная, х.ч. по ГОСТ 3118.

Кислота уксусная (ледяная), х.ч. по ГОСТ 61.

Магний сернокислый 7-водный, стандарт-титр С(1/2 MgSO4(7H2O)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-33813273.

Натрий уксуснокислый 3-водный, ч.д.а. по ГОСТ 199.

Натрий хлористый, х.ч. ГОСТ 4233.

Стандарт-титр для приготовления буферных растворов по ГОСТ 8.135.

Трилон Б (этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты динатриевая соль, 2-водная), х.ч. по ГОСТ 10652 или стандарт-титр С(1/2 С10Н14N2Na2O8(2H2O)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-33813273.

Цинк сернокислый 7-водный, ч.д.а. по ГОСТ 4174.

Спирт этиловый, 96,3 %, категория «Люкс» по ГОСТ 5962.

Примечания - Допускается использование средств измерений утвержденных типов других производителей, обеспечивающих измерения с установленной точностью.  Средства измерений должны быть поверены или калиброваны в установленные сроки. Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристиками, не хуже, чем у вышеуказанных.

Б.3 Подготовка к выполнению измерений

Б.3.1 Приготовление растворов

Б.3.1.1 Ацетатный буферный раствор со значением рН=(5,5 ± 0,1) ед. рН

(55,00 ± 0,01) г натрия уксуснокислого 3-водного переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и растворяют приблизительно в 500 см3 горячей дистиллированной воды, после охлаждения раствора до комнатной температуры доводят объём раствора в колбе до метки. После этого добавляют 3 см3 ледяной уксусной кислоты, перемешивают, доводят значение рН раствора до (5,5 ± 0,1) ед.рН, добавляя концентрированную уксусную кислоту для снижения значения рН или добавляя небольшими порциями (примерно по 0,020 г) натрия уксуснокислого 3-водного для повышения значения рН раствора. Значение рН раствора контролируют на рН-метре. Срок хранения раствора – 1 месяц при комнатной температуре.

Б.3.1.2 Раствор цинка сернокислого 7-водного молярной концентрации C(ZnS04*7H20)=0,05 моль/дм3

(14,380 ± 0,001) г цинка сернокислого 7-водного переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и растворяют приблизительно в 900 см3 дистиллированной воды. Добавляют 1 см3 концентрированной серной кислоты и доводят объем раствора до метки, перемешивают. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Б.3.1.3 Раствор трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3

Содержимое ампулы стандарт-титра или навеску (18,6120 ± 0,0005) г трилона Б переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, приблизительно наполовину заполненную дистиллированной водой. Навеску трилона Б растворяют и доводят объем раствора в колбе до метки дистиллированной водой, перемешивают. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Б.3.1.4 Раствор индикатора ксиленолового оранжевого с массовой долей 0,5 %

(0,25 ± 0,01) г индикатора ксиленолового оранжевого растворяют в (20 - 30) см3 дистиллированной воды в мерной колбе вместимостью 50 см3.

Доводят объём раствора в колбе дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают. Срок хранения раствора – 1 месяц при комнатной температуре.

Б.3.1.5 Аммиачный буферный раствор со значением рН = (10,0 ± 0,1) ед. рН

В мерную колбу вместимостью 500 см3, приблизительно наполовину заполненную дистиллированной водой, помещают (10,0 ± 0,1) г хлористого аммония и 50 см3 водного аммиака, тщательно перемешивают и доводят до метки дистиллированной водой. Значение рН буферного раствора контролируют на рН-метре. Срок хранения раствора – 3 месяца при температуре (2 – 10) °С.

Примечание - Рекомендуется периодически перед применением буферного раствора проверять его значение рН. Если значение рН изменилось более чем на 0,2 ед. рН, то готовят новый буферный раствор.

Б.3.1.6 Раствор индикатора эриохрома чёрного Т с массовой долей 0,5 %

(0,50 ± 0,05) г индикатора эриохрома черного Т помещают в стакан вместимостью не менее 100 см3, добавляют 20 см3 аммиачного буферного раствора (рН=10), тщательно перешивают и добавляют 80 см3 этилового спирта. Срок хранения раствора – 10 суток при комнатной температуре во флаконе из темного стекла.

Примечание - Допускается вместо индикатора эриохрома черного Т использовать индикатор хромовый темно-синий, раствор которого готовят аналогичным способом. Срок хранения раствора во флаконе из темного стекла – 3 месяца при комнатной температуре.

Б.3.1.7 Приготовление сухой индикаторной смеси эриохрома черного Т

(0,25 ± 0,01) г эриохрома черного Т смешивают с (25,0 ± 0,1) г хлористого натрия или калия и тщательно растирают в ступке. Срок хранения смеси – 1 год при комнатной температуре во флаконе из тёмного стекла.

Б.3.1.8 Раствор магния сернокислого молярной концентрации 0,05 моль/дм3

Содержимое одной ампулы стандарт-титра переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят объём раствора в колбе до метки и перемешивают. Срок хранения раствора – 6 месяцев при температуре (2 – 10) 0С.

Б.3.1.9 Раствор соляной кислоты с массовой долей 10 %

Раствор соляной кислоты готовят согласно ГОСТ 4517.

25 см3 концентрированной соляной кислоты добавить к 75 см3 дистиллированной воды, раствор перемешать и перелить во флакон из тёмного стекла для хранения раствора. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Б.3.2 Установление поправочного коэффициента к молярной концентрации 0,05 моль/дм3 раствора трилона Б

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора сернокислого магния молярной концентрации 0,05 моль/дм3 и добавляют 90 см3 дистиллированной воды. Добавляют 5 см3 аммиачного буферного раствора (рН = 10 ед. рН) и 5 – 7 капель раствора индикатора эриохрома чёрного Т или хромового темно-синего, или добавляют от 0,05 до 0,1 г сухой индикаторной смеси. Титруют при сильном взбалтывании раствором трилона Б до изменения окраски индикатора в точке эквивалентности. Окраска должна стать синей с зеленоватым оттенком при прибавлении индикатора эриохрома черного Т или синей с фиолетовым оттенком при использовании индикатора хромового темно-синего.

За результат титрования принимают среднее арифметическое значение из трех параллельных титрований, расхождение между которыми не превышает 0,05 см3.

Поправочный коэффициент (К1) рассчитывают по формуле с точностью до четвертого знака:

где

V – объём раствора сернокислого магния молярной концентрации 0,05 моль/дм3, взятого для определения поправочного коэффициента (10), см3;

V1 – объём раствора трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3, израсходованного на титрование, см3.

Если поправочный коэффициент (К1) раствора трилона Б отличается от 1,00 больше чем на ( 0,03, то раствор укрепляют, разбавляют или готовят заново. Для укрепления раствора добавляют небольшими порциями (примерно по 0,020 г) Трилон Б. После укрепления или разбавления раствора поправочный коэффициент устанавливают заново.

Б.3.3 Установление поправочного коэффициента к раствору цинка сернокислого молярной концентрации 0,05 моль/дм3

В коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают 25 см3 раствора цинка сернокислого 7-водного молярной концентрации 0,05 моль/дм3, прибавляют около 70 см3 воды, 5 см3 аммиачного буферного раствора (рН=10), около 0,1 г сухой индикаторной смеси эриохрома черного Т и титруют из бюретки раствором трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3 до перехода фиолетовой окраски раствора в синюю. За результат титрования принимают среднее арифметическое значение из трех параллельных титрований, расхождение между которыми не превышает 0,05 см3.

Поправочный коэффициент раствора сернокислого цинка (К2) рассчитывают по формуле с точностью до четвертого знака

где

V – объём раствора трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

К1 – поправочный коэффициент раствора трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3;

25 – объём раствора цинка сернокислого 7-водного молярной концентрации 0,05 моль/дм3, взятого для определения поправочного коэффициента, см3.

Если поправочный коэффициент (К2) раствора сернокислого цинка отличается от 1,00 больше чем на ( 0,03, то раствор укрепляют, разбавляют или готовят заново. Для укрепления раствора добавляют небольшими порциями (примерно по 0,020 г) цинк сернокислый. После укрепления или разбавления раствора поправочный коэффициент устанавливают заново. Поправочный коэффициент проверяют один раз в месяц при соблюдении условий хранения раствора.

Б.4 Проведение анализа

Навеску порошка или жидкого коагулянта взвешивают с точностью до 0,0005 г на аналитических весах в конической колбе вместимостью 250 см3. Масса навески зависит от марки реагента и содержания оксида алюминия. Рекомендуемые массы навесок исследуемых проб приведены в таблице Б.3

Таблица Б.3 – Рекомендуемые массы навесок исследуемых проб в зависимости от содержания оксида алюминия.

| Содержание оксида алюминия, % | Масса навески, г |
| --- | --- |
| от 1 до 11 вкл. | 0,40 – 0,55 |
| св. 11 до 20 вкл. | 0,25 – 0,35 |
| св. 20 до 35 вкл. | 0,15 – 0,2 |
| выше 35 | 0,1±0,01 |

К навеске добавляют 25 см3 раствора трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3 и (80 – 100) см3 дистиллированной воды. Накрывают колбу часовым стеклом или маленькой воронкой и нагревают на электроплитке при слабом кипении в течение 15 мин.

Примечание - При анализе высокоосновных коагулянтов на основе полиоксихлорида алюминия после добавления трилона Б возможно появление опалесценции (или помутнение раствора). В этом случае к анализируемому раствору добавляют 1 см3 раствора соляной кислоты массовой доли 10 %.

После кипячения обмывают часовое стекло (воронку) и конденсат со стенок колбы дистиллированной водой. Охлаждают колбу до комнатной температуры и добавляют 25 см3 ацетатного буферного раствора (рН=5,5 ед. рН), 3 – 5 капель раствора ксиленолового оранжевого и титруют избыток трилона Б раствором цинка сернокислого до перехода окраски из жёлтой в розовую.

Б.5 Обработка результатов измерений

Массовую долю полиоксихлорида алюминия в пересчёте на оксид алюминия Х (%) вычисляют по формуле

,

где

V1 – объём раствора трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3, взятый для анализа, см3;

V2 – объём раствора сернокислого цинка молярной концентрации 0,05 моль/дм3, пошедший на титрование анализируемого раствора, см3;

К1 и К2 – поправочные коэффициенты для растворов трилона Б и сернокислого цинка соответственно;

0,002549 – масса оксида алюминия, реагирующая с 1 см3 раствора сернокислого цинка молярной концентрации 0,05 моль/дм3, г;

V3 – 1 см3 раствора сернокислого цинка молярной концентрации 0,05 моль/дм3;

m – масса коагулянта, взятая для анализа, г.

Б.6 Оформление результатов измерений

Результат измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

, % ,

где Δ – характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле

где ( – значение показателя точности измерений массовой доли оксида алюминия, % (таблица Б.1).

Приложение В

Определение массовой доли хлоридов

Метод обеспечивает получение результатов измерений с погрешностями, не превышающими значений, приведенных в таблице В.1. Диапазон измерений массовой доли хлоридов составляет от 0,5% до 40 %

Таблица В.1 – Диапазон измерений массовой доли хлоридов в полиоксихлориде алюминия, показатели точности измерений

| Диапазон измерений массовой доли хлоридов, % | Показатель повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости), (r, % | Показатель воспроизводимости (относительное Среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0,5 до 5 включ. | 6 | 12 | 24 |
| св. 5 до 40 включ. | 2 | 4 | 8 |

Таблица В.2 – Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли хлоридов, % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, R, % |
| --- | --- | --- |
| от 0,5 до 5 включ. | 17 | 34 |
| св. 5 до 40 включ. | 6 | 11 |

В.1 Метод измерений

Титриметрический метод измерения массовой доли хлоридов основан на взаимодействии хлорид-ионов с ионами ртути (II) с образованием малодиссоциированного соединения хлорида ртути.

Хлориды титруют в кислой среде раствором азотнокислой ртути (II) в присутствии дифенилкарбазона, при этом образуется хлорная ртуть. В конце титрования избыточные ионы ртути с дифенилкарбазоном образуют окрашенное в фиолетовый цвет комплексное соединение.

В.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы  материалы

В.2.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

Весы лабораторные аналитические специального или высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228.

Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны в установленные сроки.

В.2.2 Лабораторная посуда

Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, класс точности 2.

Примечание - Допускается использовать автоматические титраторы.

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100; 250; 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

Капельница по ГОСТ 25336.

Колбы конические вместимостью 100 и 250 см3  по ГОСТ 25336.

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29227, класс точности 2.

Примечание - Допускается использовать дозаторы, отвечающие требованиям ГОСТ 28311.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29169, класс точности 2.

Примечание - Допускается использовать дозаторы, отвечающие требованиям ГОСТ 28311.

Стаканы из термически и химически стойкого стекла вместимостью 50; 100; 250 и 600 см3 по ГОСТ 25336.

Флаконы из темного стекла вместимостью 100; 250; 500 и 1000 см3 для хранения растворов реактивов.

Флаконы пластиковые с узким горлом вместимостью 250 и 500 см3.

Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 250 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

Шпатели фарфоровые длиной (150 – 200) мм по ГОСТ 9147 или медицинские металлические и пластиковые.

В.2.3 Реактивы и материалы

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты), (далее – вода дистиллированная).

Дифенилкарбазон, ч.д.а. по ТУ 6-09-5215.

Кислота азотная, ч.д.а. по ГОСТ 4461.

Кислота азотная, стандарт-титр С(HNO3)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-56278322.

Натрий хлористый, х.ч. по ГОСТ 4233, или стандарт-титр С(NaCl)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-33813273.

Ртуть (II) азотнокислая 1-водная, х.ч. по ГОСТ 4520.

Спирт этиловый, 96,3 %, категория «Люкс» по ГОСТ 5962.

Примечание: Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристиками не хуже вышеуказанных.

В.3 Отбор и хранение проб

Согласно п. 7.4

В.4 Подготовка к выполнению измерений.

В.4.1 Приготовление растворов

В.4.1.1 Раствор азотной кислоты с массовой долей 25 %

Раствор азотной кислоты готовят согласно ГОСТ 4517. 32 см3 концентрированной азотной кислоты добавляют к 68 см3 дистиллированной воды, раствор перемешивают. Срок хранения раствора – 2 месяца при комнатной температуре.

В.4.1.2 Раствор азотной кислоты молярной концентрации 2 моль/ дм3

Приготовление из стандарт-титра:

Содержимое ампулы стандарт-титра количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят раствор до метки дистиллированной водой, перемешивают и переливают во флакон для хранения реактивов.

Приготовление из вещества гарантированной чистоты:

14 см3 концентрированной азотной кислоты добавляют в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объём раствора до метки, перемешивают и переливают во флакон для хранения реактивов.

Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

В.4.1.3 Раствор дифенилкарбазона с массовой долей 1 %

(1,00 ± 0,05) г дифенилкарбазона растворяют в (40 – 60) см3 этилового спирта в мерной колбе вместимостью 100 см3. Затем доводят объём раствора в колбе спиртом до метки, тщательно перемешивают. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

В.4.1.4 Раствор ртути (II) азотнокислой молярной концентрации 0,05 моль/дм3

(17,00 ± 0,05) г ртути (II) азотнокислой 1-водной переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и растворяют в 30 см3 раствора азотной кислоты с массовой долей 25 %. Доводят раствор в колбе до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор пригоден для использования через 2 суток. Срок хранения раствора – 3 месяца во флаконе из темного стекла при комнатной температуре.

В.4.1.5 Раствор хлорида натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3

Приготовление из стандарт-титра:

Содержимое одной ампулы стандарт-титра переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят объём раствора в колбе до метки и перемешивают.

Приготовление из вещества гарантированной чистоты:

Навеску (5,8443 ± 0,0001) г хлористого натрия, помещают в стакан, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

В.4.2 Установление поправочного коэффициента к молярной концентрации 0,05 моль/дм3 раствора ртути (II) азотнокислой

Установление поправочного коэффициента проводят не ранее чем через 2 дня после приготовления раствора ртути. В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора хлорида натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3, добавляют 90 см3 дистиллированной воды, 2 капли (≈ 0,1 см3) раствора азотной кислоты молярной концентрации 2 моль/дм3 и 10 капель (≈ 0,5 см3) раствора дифенилкарбазона с массовой долей 1 %. Титруют раствором нитрата ртути молярной концентрации 0,05 моль/дм3 до перехода окраски из жёлтой в сине-фиолетовую (без розового оттенка). За результат титрования принимают среднее арифметическое значение из трех параллельных титрований, расхождение между которыми не превышает 0,05 см3.

Поправочный коэффициент (К) рассчитывают по формуле с точностью до четвертого знака

где

V – объём раствора хлористого натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3, взятого для определения поправочного коэффициента (10), см3;

V1 – объём раствора азотнокислой ртути (II) молярной концентрации 0,05 моль/дм3, израсходованного на титрование, см3.

Если поправочный коэффициент (К) раствора нитрата ртути отличается от 1,00 больше чем на ± 0,03, то раствор укрепляют или разбавляют, или готовят заново. Для укрепления раствора добавляют небольшими порциями (примерно по 0,020 г) нитрата ртути (II) 1-водной, в этом случае соль растворяют непосредственно в приготовленном растворе нитрата ртути молярной концентрации 0,05 моль/дм3. После укрепления или разбавления раствора поправочный коэффициент устанавливают заново.

В.5 Проведение анализа

Навеску порошка или жидкого коагулянта (0,1 – 0,3) г взвешивают с точностью до 0,0005 г на аналитических весах в конической колбе вместимостью 250 см3.

Примечание - Допускается брать для анализа другую навеску коагулянта в зависимости от марки коагулянта или содержания хлоридов.

В коническую колбу с пробой коагулянта добавляют 100 см3 дистиллированной воды добавляют 2 капли раствора азотной кислоты молярной концентрации 2 моль/дм3, 10 капель раствора дифенилкарбазона и титруют раствором нитрата ртути (II) до перехода окраски раствора из желтой в сине-фиолетовую (без розового оттенка).

В.6 Обработка результатов измерений

Массовую долю хлоридов Х (%) вычисляют по формуле

где

V – объём раствора нитрата ртути (II) молярной концентрации 0,05 моль/дм3, пошедший на титрование анализируемого раствора, см3;

К – поправочный коэффициент к титру раствора нитрата ртути (II) молярной концентрации 0,05 моль/дм3;

0,003545 – масса хлорид-иона, реагирующая с 1 см3 раствора нитрата ртути молярной концентрации 0,05 моль/дм3, г;

m – масса коагулянта, взятая для анализа, г.

В.7 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

, % ,

где Δ – характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле

где ( – значение показателя точности массовой доли хлоридов, % (таблица 7.8.1).

Приложение Г

Плотность полиоксихлорида алюминия

Определяют по ГОСТ 18995.1 (п. 1), измерение проводится с помощью ареометра.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

Приложение Д

Определение рН растворов полиоксихлорида алюминия

Измерения проводят на универсальном иономере или рН-метре любого типа с погрешностью измерения не более 0,2 единиц рН в соответствии с рабочей инструкцией по его эксплуатации. Метод основан на измерении электрического потенциала между ионоселективным электродом и электродом сравнения.

За окончательный результат принимается результат единичного изменения или среднее арифметическое результатов параллельных определений.

Если измерение проводится в соответствии с руководством по эксплуатации рН-метра (или другой разрешительной документацией на прибор), то это не отменяет раздел

#### Д.1 Средства измерения, реактивы и материалы

pH-метр со стеклянным электродом измерения, электродом сравнения и температурным датчиком, или универсальный иономер в комплекте с автоматическим термокомпенсатором;

•	стакан химический Н-2-50(100) ГОСТ 25336;

•	вода дистиллированная ГОСТ 6709;

•	стандарт-титры для приготовления буферных растворов ГОСТ 8.135. (4,01; 6,86; 9,18 и другие буферные растворы в соответствии с требованиями к калибровке рН-метров)

#### Д.2 Проведение испытания

Примерно 100 см3 коагулянта, помещают в стакан и измеряют водородный показатель (рН) с помощью иономера или рН-метра согласно инструкции к прибору.

Подготовку pH-метра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации. Настройку прибора проводят по буферным растворам. Буферные растворы готовят в соответствии с паспортом на стандарт-титр.

Продукт помещают в стакан и измеряют его pH при 20 С согласно инструкции к pH-метру, используя стеклянный электрод.

Отсчет величины pH по шкале прибора проводят, когда показания прибора не будут изменяться более чем на 0,2 ед. pH в течение одной минуты, через минуту измерение повторяют, если значения pH отличаются не более, чем на 0,2 ед. pH, то за результат принимают среднее арифметическое значение.

Приложение Е

Определение массовой доли нерастворимого в воде остатка

Метод обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблицах Е.1,Е.2

Диапазон измерения массовой доли нерастворимого в воде остатка составляет от 0,01 % до 1 %.

Таблица Е.1 - Диапазон измерений, значения показателей повторяемости, воспроизводимости и точности методики измерений

| Диапазон измерений массовой доли не растворимого в воде остатка, % | Показатель повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости), (r, % | Показатель воспроизводимости (относительное Среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,01 до 1 вкл. | 10 | 20 | 40 |

Таблица Е.2 - Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли не растворимого в воде остатка, % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости), г % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R % |
| --- | --- | --- |
| От 0,01 до 1 вкл. | 28 | 56 |

Продолжительность анализа одной пробы – 6ч, серии из 10 проб -10 ч.

Принцип метода заключается в гравиметрическом определении нерастворимого остатка, который остаётся после растворения пробы коагулянта в горячей воде. Полученный раствор фильтруют через фильтр «белая лента», который в дальнейшем прокаливают в муфельной печи при температуре (950 – 1000) °С.

Нерастворимый в воде остаток характеризует качество коагулянта и состоит из неорганических веществ: силикатов, оксидов, которые попадают в полиоксихлорид с исходным сырьём и считаются его загрязнителями.

Продолжительность анализа одной пробы – 6 часов, серии из 10 проб – 9 часов.

Е.1 Средства измерений и вспомогательные устройства. Реактивы и материалы

Е.1.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

Весы лабораторные аналитические специального или высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228.

Дозаторы (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объёмом дозирования (например, по ГОСТ 28311).

Часы песочные на 60 мин или таймер лабораторный, любой модели.

Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

Печь муфельная, обеспечивающая температуру прокаливания (950 –1000) °С, например SNOL 1300.

Плитка электрическая с регулятором температуры по ГОСТ 14919 или чайник электрический.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, а испытательное оборудование - аттестовано в установленные сроки.

Е.1.2  Лабораторная посуда

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью 50; 100; 250; 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

Мензурки стеклянные вместимостью 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

Палочки стеклянные

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29227, 2 класс точности.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 и 100 см3 по ГОСТ 29169, 2 класс точности.

Стаканы из термически и химически стойкого стекла вместимостью 50; 100; 250; 600 и 1000 см3 по ГОСТ 25336.

Стаканы из термически стойкого стекла вместимостью 50; 100; 150 и 250 см3 по ГОСТ 25336.

Тигель низкий 2; 3; 4 по ГОСТ 9147.

Флаконы из прозрачного и темного стекла для хранения растворов реактивов вместимостью 100; 250 и 500 см3

Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 500 см3 по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Примечание - Допускается использовать лабораторную посуду из полимерных материалов, например по ТУ 229-018-23050963.

Е.1.3 Реактивы и материалы

Барий хлорид 2-водный, ч.д.а. по ГОСТ 4108.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного ана-лиза по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты), (далее – вода дистиллированная).

Кислота азотная, ч.д.а. по ГОСТ 4461.

Кислота соляная, ч.д.а. по ГОСТ 3118.

Серебро азотнокислое, ч.д.а. по ГОСТ 1277.

Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 или кальций хлористый безводный по ГОСТ 450 в качестве осушителя для эксикаторов.

Фильтр обеззоленый «белая лента» диаметром 15 см по ТУ 2642-001-13927158.

Примечания:

Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристиками, не хуже, чем у вышеуказанных.

Е.2  Отбор и хранение проб

Согласно п. 7.4

Е.3 Подготовка к выполнению измерений

Е.3.1 Приготовление растворов

Е.3.1.1 Раствор азотной кислоты с массовой долей 20 %

Раствор азотной кислоты готовят согласно ГОСТ 4517.

25 см3 концентрированной азотной кислоты добавляют к 75 см3 дистиллированной воды, раствор перемешивают и переливают в стеклянный флакон. Срок хранения раствора – 2 месяца при комнатной температуре.

Е.3.1.2 Раствор серебра азотнокислого (нитрата серебра) молярной концентрации 1 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3помещают навеску (17,00 ± 0,01) г серебра азотнокислого, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем колбы до метки дистиллированной водой. Раствор перемешивают и переливают во флакон из тёмного стекла. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Е.3.1.3 Раствор соляной кислоты с массовой долей 10 %

Раствор соляной кислоты готовят согласно ГОСТ 4517.

25 см3  концентрированной соляной кислоты добавляют к 75 см3 дистиллированной воды, раствор перемешивают и переливают во флакон из тёмного стекла для хранения растворов реактивов. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Е.3.1.4 Раствор хлорида бария с массовой долей 10 %

(10,00 ± 0,01) г хлорида бария растворяют в 90 см3 дистиллированной воды в стакане вместимостью 150 см3, перемешивают и переливают во флакон для хранения. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Е.3.2 Подготовка тигля

Сухой чистый тигель прокаливают в течение 30 минут при температуре (950–1000)°С, затем охлаждают в эксикаторе до температуры окружающей среды и взвешивают с точностью до 0,0001 г

Примечание - Допускается хранить прокалённые и взвешенные тигли в эксикаторе в течение 3-х дней.

Е.4  Проведение анализа

(8 – 10) г жидкого коагулянта или (2,5 – 3,0) г коагулянта в виде порошка взвешивают в стакане вместимостью 50 см3 на аналитических весах с точностью до 0,0005 г.

Примечание - Допускается брать для анализа навеску коагулянта массой (1 – 2,5) г при содержании оксида алюминия более 35 %.

Навеску коагулянта растворяют приблизительно в (30 – 40) см3 горячей дистиллированной воды (температура воды должна находиться в диапазоне (60 – 100) °С) и фильтруют раствор через обеззоленый фильтр «белая лента». Стакан не менее 5 раз омывают небольшими порциями горячей дистиллированной воды (приблизительно 15 – 20 см3) до тех пор, пока в стакане не останется остатка.

Осадок на фильтре промывают горячей водой (примерно 1 дм3 горячей дистиллированной воды) до отсутствия положительной реакции на хлорид- и сульфат-ионы в промывных водах (7.11.5; 7.11.6).

Фильтр с осадком помещают в предварительно подготовленный тигель, ставят тигель в муфельную печь и прокаливают при темпера-туре (950 – 1000) °С в течение 1 часа. После прокаливания тигель охлаждают до температуры окружающей среды в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г.

Е.5 Проверка промывных вод на отсутствие хлорид-ионов

Приблизительно к 100 см3 фильтрата, полученного по п.7.11.4, добавляют 1 см3 раствора азотной кислоты с массовой долей 20% и 1 см3 раствора азотнокислого серебра молярной концентрации 1 моль/дм3. Опалесценция испытуемого раствора не должна быть интенсивнее опалесценции раствора сравнения, в котором вместо фильтрата используют дистиллированную воду.

Е.6 Проверка промывных вод на отсутствие сульфат-ионов

Приблизительно к 100 см3 фильтрата, полученного по п. 7.11.4, добавляют по 2 см3 раствора соляной кислоты с массовой долей 10% и раствора хлористого бария с массовой долей 10%. Опалесценция испытуемого раствора не должна быть интенсивнее, чем у раствора сравнения, в котором вместо фильтрата используют дистиллированную воду.

Е.7 Обработка результатов измерений

Массовую долю нерастворимого остатка Х (%) вычисляют по формуле

где

m2 – масса тигля с прокаленным остатком, г;

m1 – масса пустого тигля, г;

m – масса навески коагулянта, взятого для анализа, г;

m0 – масса золы фильтра после сжигания, г.

Примечание - Масса золы фильтра (m0) указана на упаковке с фильтрами.

Е.8 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

X ± Δ, %

где Δ – характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле

Δ = 0,01 • ( • X,

где ( – значение показателя точности измерений массовой доли нерастворимого остатка в воде, % (таблица 7.11.1).

За окончательный результат принимают результат единичного изменения или среднее арифметическое результатов параллельных определений.

Приложение Ж

#### Определение основности

Метод обеспечивает получение результатов измерений с погрешностями, не превышающими значений, приведенных в таблице Ж.1, Ж.2.

Диапазон измерения основности полиоксихлорида алюминия составляет от 5 % до 90 %.

Таблица Ж.1 - Диапазон измерений основности в полиоксихлориде алюминия, показатели точности измерений

| Диапазон измерений основности полиоксихлорида алюминия, % | Показатель повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонениеповторяемости), (r, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Значение погрешности измерений (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 5 до 40 включ. | 14 | 16 | 32 |
| Св. 40 до 90 включ. | 5 | 7 | 14 |

Таблица Ж.2 - Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений основности, % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости), г % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R % |
| --- | --- | --- |
| От 5 до 40 включ. | 39 | 45 |
| Св. 40 до 90 включ. | 14 | 20 |

Продолжительность анализа одной пробы – 6 ч, серии из 10 проб -9 часов.

Основность определяют методом обратного кислотно-основного титрования пробы после предварительного осаждения алюминия в виде гидроксида алюминия. Измеряют объем раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование в присутствии фенолфталеина и вычисляют основность полиоксихлорида алюминия.

Основность (В) – отношение молярных содержаний гидроксид-ионов и ионов алюминия, выраженное в процентах:

где

[OH-] – содержание гидроксид-ионов, моль;

[Al3+] – содержание ионов алюминия, моль;

3 – валентность алюминия.

Значение основности оказывает существенное влияние на скорость гидролиза коагулянта и, соответственно, на его эффективность при очистке воды. Чем выше основность, тем больше способность коагулянта к гидролизу и лучше процесс хлопьеобразования.

Ж.1 Средства измерений и вспомогательные устройства. Реактивы и материалы.

Ж.1.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

Весы лабораторные аналитические специального или высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228.

Дозаторы медицинские лабораторные настольные (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объёмом дозирования по ГОСТ 28311.

Часы песочные на 3 мин и таймер, любой модели.

Баня водяная лабораторная, обеспечивающая поддержание температуры до (100 ± 5) оС любой модели.

Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

Печь муфельная, обеспечивающая температуру прокаливания (270 – 300) °С, например SNOL 20/12.

Плитка электрическая с регулятором температуры по ГОСТ 14919.

Холодильник бытовой любого типа, обеспечивающий температуру хранения от 2 °С до 10 °С.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных.

Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, а испытательное оборудование - аттестовано в установленные сроки.

Ж.1.2 Лабораторная посуда

Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, 2 класса точности.

Примечание - Допускается использовать цифровые титраторы.

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Капельница по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 см3 по ГОСТ 1770, 2 класса точности.

Колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336.

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29227, 2 класса точности.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 и 100 см3 по ГОСТ 29169, класс точности 2.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.

Стакан из термически и химически стойкого стекла вместимостью 150 см3 по ГОСТ 25336.

Флаконы пластиковые или стеклянные вместимостью 250; 500 и 1000 см3 для хранения растворов реактивов

Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 250 см3 по ГОСТ 1770, 2 класса точности.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Ж.1.3 Реактивы и материалы

Бария хлорид 2-водный, ч.д.а. по ГОСТ 4108.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты) (далее – вода дистиллированная).

Индикатор фенолфталеин, ч.д.а. по ТУ 6-09-5360.

Индикатор метиловый красный, ч.д.а. по ТУ 6-09-5169.

Индикатор метиловый синий, ч.д.а. по ТУ 6-09-29.

Кислота соляная, ч.д.а. по ГОСТ 3118 или стандарт-титр С(HCl)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-33813273.

Натрия гидроокись (натрия гидроксид), ч.д.а. по ГОСТ 4328 или стандарт-титр С(NaOH)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-581-00205087.

Натрий углекислый, ч.д.а. по ГОСТ 83.

Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 или кальций хлористый безводный по ГОСТ 450 в качестве осушителя для эксикаторов.

Спирт этиловый, 96,3 %, категория «Люкс» по ГОСТ 5962.

Примечания:

Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристиками, не хуже, чем у вышеуказанных.

Ж.3 Отбор и хранение проб

Согласно п. 7.4

Ж.4 Подготовка к выполнению измерений

Ж.4.1Приготовление растворов

Ж.4.1.1 Раствор соляной кислоты молярной концентрации 0,2 моль/дм3

Приготовление из стандарт-титра:

Содержимое одной ампулы стандарт-титра (0,1 моль/дм3) соляной кислоты переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Приготовление из вещества гарантированной чистоты:

8,5 см3 соляной кислоты добавляют в мерную колбу вместимостью 500 см3, содержащую (200 – 300) см3 дистиллированной воды, перемешивают. Доводят объём раствора в колбе до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения раствора – 2 месяца при комнатной температуре.

Ж.4.1.2 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм3

Приготовление из стандарт-титра:

Содержимое одной ампулы стандарт-титра (0,1 моль/дм3) гидроксида натрия переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Приготовление из вещества гарантированной чистоты:

Навеску (4,00 ± 0,01) гидроксида натрия помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3, добавляют (200 – 300) см3 дистиллированной воды, перемешивают до полного растворения гидроксида натрия, после остывания раствора до комнатной температуры доводят объём раствора до метки дистиллированной водой.

Срок хранения раствора – 2 месяца при комнатной температуре.

Ж.4.1.3. Раствор фенолфталеина с массовой долей 0,1 %

(0,100 ± 0,005) г фенолфталеина помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в этиловом спирте. Срок хранения раствора – 6 месяцев при комнатной температуре.

Ж.4.1.4 Раствор метилового красного с массовой долей 0,1 %

(0,100 ± 0,005) г метилового красного помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в этиловом спирте при нагревании на водяной бане. После остывания раствора доводят его объём до метки этиловым спиртом. Срок хранения раствора – 6 месяцев при комнатной температуре.

Ж.4.1.5 Раствор метиленового голубого (синего) с массовой долей 0,1 %

(0,100 ± 0,005) г метиленового голубого (синего) помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в этиловом спирте при нагревании на водяной бане. После остывания раствора доводят его объём до метки спиртом. Срок хранения раствора – 6 месяцев при комнатной температуре.

Ж.4.1.6 Раствор смешанного кислотно-основного индикатора

В конической колбе смешивают равные объемы 0,1%-ного спиртового раствора метилового красного и 0,1%-ного спиртового раствора метиленового голубого (синего). Срок хранения раствора – 6 месяцев при комнатной температуре.

Ж.4.1.7 Раствор хлорида бария 2-х водного с массовой долей 10 %

(10,00 ± 0,01) г хлорида бария 2-х водного растворяют в 90 см3 дистиллированной воды в стакане вместимостью 150 см3, перемешивают и переливают в стеклянный флакон для хранения растворов реактивов. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

Ж.4.2 Установка поправочного коэффициента к молярной концентрации раствора соляной кислоты по безводному углекислому натрию

В день установки титра безводный углекислый натрий прокаливают при температуре (270 – 300) 0С 2 часа и остужают до комнатной температуры в эксикаторе. В закрытом стаканчике для взвешивания берут навеску (0,3200 – 0,4200) г безводного углекислого натрия. Для установления поправочного коэффициента используют не менее трех навесок углекислого натрия, взвешивая их с точностью до четвертого знака. Каждую навеску помещают в коническую колбу, добавляют 40 см3 дистиллированной воды, (3 – 4) капли смешанного индикатора и титруют из бюретки раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,2 моль/дм3 до перехода зеленой окраски раствора в красно-фиолетовую.

Затем раствор кипятят на электрической плитке в течение (2 – 3) минут для удаления углекислоты и после охлаждения продолжают титрование до перехода вновь появившейся зелёной окраски раствора в красно-фиолетовую.

Примечание - Допускается применять в качестве индикатора метиловый оранжевый, при этом окраска переходит из жёлтой в оранжевую.

Поправочный коэффициент (K1) рассчитывают по формуле с точностью до четвертого десятичного знака по каждой навеске безводного углекислого натрия.

,

где

m – масса навески углекислого натрия, г;

0,2 – заданная молярная концентрация вещества соляной кислоты в растворе, моль/дм3;

53 – молярная масса эквивалента углекислого натрия, г/моль;

V – объём раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, см3.

Расхождения между коэффициентами для трёх параллельных титрований не должно превышать 0,001 и при выполнении условия из вычисленных значений коэффициентов берут среднее арифметическое.

Если поправочный коэффициент (K1) раствора соляной кислоты отличается от 1,00 больше чем на ( 0,03, то раствор либо укрепляют, либо разбавляют дистиллированной водой, либо готовят заново. Для укрепления раствора добавляют по каплям концентрированную соляную кислоту. После укрепления или разбавления раствора поправочный коэффициент устанавливают заново.

Поправочный коэффициент устанавливают каждый раз при приготовлении новой партии раствора.

Ж.4.3 Установка поправочного коэффициента к молярной концентрации раствора гидроксида натрия по раствору соляной кислоты

(30 – 40) см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,2 моль/дм3, отмеренной из бюретки, помещают в коническую колбу, добавляют 3 – 4 капли смешанного индикатора и титруют из бюретки раствором гидроксида натрия до перехода красно-фиолетовой окраски раствора в зелёную.

За результат титрования принимают среднее арифметическое значение из трех параллельных титрований, расхождение между которыми не превышает 0,05 см3.

Поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм3 (K2) рассчитывают по формуле с точностью до четвертого знака

,

где

K1 – поправочный коэффициент к молярной концентрации раствора соляной кислоты;

V1 – объём раствора соляной кислоты, см3;

V – объём раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование, см3.

Если поправочный коэффициент (K2) для раствора гидроксида натрия отличается от 1,00 больше чем на ( 0,03, то раствор либо укрепляют, либо разбавляют, либо готовят заново. Для укрепления раствора добавляют гидроксид натрия (порциями по 0,005 г). После укрепления или разбавления раствора поправочный коэффициент устанавливают заново.

Поправочный коэффициент устанавливают каждый раз при приготовлении новой партии раствора.

Ж.5 Выполнение измерений

Масса навески коагулянта зависит от марки коагулянта и содержания оксида алюминия. Рекомендуемые массы навесок исследуемых проб коагулянта приведены в таблице 7.12.3.

Таблица 7.12.3 – Рекомендуемые массы навесок исследуемых проб в зависимости от массовой доли оксида алюминия

| Массовая доля оксида алюминия, % | Масса навески, г |
| --- | --- |
| от 5 до 11 | 0,5 – 0,7 |
| св. 11 до 20 | 0,2 – 0,3 |
| св. 20 до 35 | 0,1 – 0,15 |

Коагулянт взвешивают в конической колбе вместимостью 250 см3 на аналитических весах с точностью до 0,0005 г и добавляют около 50 см3 дистиллированной воды. При анализе кристаллического сухого коагулянта нагревают приготовленный раствор на водяной бане (температура водяной бани (85 – 100) 0С) до полного растворения коагулянта, раствор охлаждают до комнатной температуры. Затем добавляют 5 см3 раствора хлорида бария с массовой долей 10 % и в случае помутнения раствор оставляют на (10 – 15) минут для оседания осадка. Осадок не отфильтровывают.

Затем к анализируемому раствору добавляют из бюретки 20 см3 раствора гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм3 и (3 – 5) капель фенолфталеина, после чего титруют раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,2 моль/дм3 до исчезновения малиновой окраски.

Ж.6 Обработка результатов измерений

Основность полиоксихлорида алюминия Х (%) вычисляют по формуле

где

С1 и С2 –молярные концентрации, равные 0,2 моль/дм3, гидроксида натрия и соляной кислоты соответственно;

V1 – объем раствора гидроксида натрия, см3;

V2 – объем раствора соляной кислоты, см3;

K1 и K2 – соответственно поправочные коэффициенты для растворов гидроксида натрия и соляной кислоты;

26,982 – молярная масса алюминия, г/моль;

0,5292 – коэффициент пересчета Al2O3 на Al;

m – масса навески коагулянта, г;

Х1 – массовая доля оксида алюминия в коагулянте, %.

После упрощения получается следующая расчетная формула

Ж.7 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

%,

где Δ – характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле

где ( – значение показателя точности основности полиоксихлорида алюминия, % (таблица 7.12.1).

За окончательный результат принимают результат единичного изменения или среднее арифметическое результатов параллельных определений

Приложение З

# Определение массовой доли сульфатов

Метод обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблицах З.1,З.2. Диапазон измерений массовой доли сульфатов составляет от 0,5 % до 25 %.

Таблица З.1 - Диапазон измерений массовой доли сульфатов, показатели точности измерений

| Диапазон измерений массовой доли сульфатов, % | Показатель повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости), (r, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0,5 до 5 включ. | 5 | 10 | 20 |
| св. 5 до 25 включ. | 2,5 | 5 | 10 |

Таблица З.2 – Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли сульфатов, % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, R, % |
| --- | --- | --- |
| от 0,5 до 5 включ. | 14 | 28 |
| св. 5 до 25 включ. | 7 | 14 |

Продолжительность анализа одной пробы – 10 часов, серии из 10 проб – 16 часов.

Гравиметрический метод измерения массовой доли сульфатов в коагулянте основан на их способности образовывать в слабокислой среде в присутствии ионов бария малорастворимый осадок сульфата бария. Метод заключается в осаждении сульфат-иона хлоридом бария из раствора коагулянта с дальнейшей фильтрацией сульфата бария через фильтр «синяя лента» и прокаливанием осадка в муфельной печи при температуре (950 – 1000) °С.

З.1 Средства измерений и вспомогательные устройства. Реактивы и  материалы.

З.1.1Средства измерений и вспомогательные устройства.

Весы лабораторные аналитические специального или высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228

Дозаторы медицинские лабораторные настольные (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объёмом дозирования по ГОСТ 28311.

Часы песочные на 60 мин или таймер лабораторный, любой модели.

Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

Печь муфельная, обеспечивающая температуру прокаливания (950 –1000) °С, например SNOL 1300.

Плитка электрическая с регулятором температуры по ГОСТ 14919.

Баня водяная, обеспечивающая нагрев поддерживающая температуру (100 ± 5) 0С.

З.1.2 Лабораторная посуда

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью 50; 100; 250; 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

Мензурки стеклянные вместимостью 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

Палочка стеклянная.

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29227, 2 класс точности.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 и 100 см3 по ГОСТ 29169, 2 класс точности.

Колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336.

Стаканы вместимостью 50; 100; 150, 250; 600 и 1000 см3 по ГОСТ 25336.

Тигли низкие 2; 3; 4 по ГОСТ 9147.

Флаконы из прозрачного и темного стекла для хранения растворов реактивов вместимостью 100; 250 и 500 см3.

Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 500 см3 по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Примечание - Допускается использовать воронки, колбы мерные, мензурки, цилиндры из полимерных материалов, например по ТУ 229-018-23050963. Допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, а испытательное оборудование - аттестовано в установленные сроки.

З.1.3Реактивы и материалы

Барий хлорид 2-водный, ч.д.а. по ГОСТ 4108.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты), (далее – вода дистиллированная).

Кислота азотная, ч.д.а. по ГОСТ 4461.

Кислота соляная, ч.д.а. по ГОСТ 3118.

Серебро азотнокислое, ч.д.а. по ГОСТ 1277

Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 или кальций хлористый безводный по ГОСТ 450 в качестве осушителя для эксикаторов.

Фильтр обеззоленый «синяя лента» диаметром 15 см по ТУ 2642-001-13927158.

Примечания - Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристиками, не хуже, чем у вышеуказанных.

З.2 Отбор и хранение проб

Согласно п 7.4

З.3 Подготовка к выполнению измерений

З.3.1 Приготовление растворов

З.3.1.1 Раствор азотной кислоты с массовой долей 20 %

Раствор азотной кислоты готовят согласно ГОСТ 4517. 25 см3 концентрированной азотной кислоты добавить к 75 см3 дистиллированной воды, раствор перемешать и перелить в стеклянный флакон. Срок хранения раствора – 2 месяца при комнатной температуре.

З.3.1.2 Раствор серебра азотнокислого (нитрата серебра) молярной концентрации 1 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают навеску (17,00 ± 0,01) г серебра азотнокислого, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем колбы до метки дистиллированной водой. Раствор перемешивают и переливают во флакон из тёмного стекла для хранения растворов реактивов. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

З.3.1.3 Раствор соляной кислоты с массовой долей 10 %

Раствор соляной кислоты готовят согласно ГОСТ 4517.

25 см3 концентрированной соляной кислоты добавить к 75 см3 дистиллированной воды, раствор перемешать и перелить во флакон из тёмного стекла для хранения растворов реактивов. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

З.3.1.4 Раствор хлорида бария 2-х водного с массовой долей 10 % (раствор I)

(10,00 ± 0,01) г хлорида бария 2-х водного растворяют в 90 см3 дистиллированной воды в стакане вместимостью 150 см3, перемешивают и переливают во флакон для хранения растворов реактивов. Срок хранения раствора – 3 месяца при комнатной температуре.

З.3.2 Подготовка тигля

Сухой чистый тигель прокаливают в течение 30 минут при температуре (950 – 1000) °С, затем охлаждают в эксикаторе до температуры окружающей среды и взвешивают с точностью до 0,0001 г.

Примечание - Допускается хранить чистые прокалённые и взвешенные тигли в эксикаторе в течение 3-х дней.

З.4 Проведение анализа

15 г порошка или жидкого коагулянта взвешивают в стакане вместимостью 250 см3 на аналитических весах с точностью до 0,0005 г и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

Примечание - Допускается брать для анализа другую навеску коагулянта в зависимости от марки и предполагаемого содержания сульфатов.

После полного растворения коагулянта к раствору добавляют 5 см3 раствора соляной кислоты с массовой долей 10 % и нагревают содержимое стакана почти до кипения.

В стакан вместимостью 100 см3 помещают 6 см3 10 % раствора хлорида бария (раствор I) и разводят водой до объёма 50 см3 – (раствор II), нагревают, не доводя до кипения, и осторожно при постоянном перемешивании добавляют полностью раствор (II) к горячему раствору коагулянта. Затем стакан с пробой ставят на кипящую водяную баню. Как только выпадет осадок и жидкость над ним посветлеет, проверяют полноту осаждения сульфатов. Для этого к пробе, находящейся на водяной бане, осторожно прибавляют (5 – 6) капель 10 % раствора хлорида бария (раствор I).

В случае если жидкость над осадком помутнела, то после того как раствор станет прозрачным вновь проверяют полноту осаждения сульфатов.

После достижения полного осаждения сульфатов пробу в стакане выдерживают для созревания осадка на кипящей водяной бане в течение 2 часов, охлаждают до комнатной температуры, сливают надосадочную жидкость методом декантации, не взмучивая осадок. Переносят осадок на фильтр с помощью дистиллированной воды, подкисленной соляной кислотой (к 100 см3 дистиллированной воды добавляют 1 см3 10 % раствора соляной кислоты). Осадок на фильтре промывают горячей дистиллированной водой (температура воды (60 – 100) °С) до отсутствия положительной реакции на хлорид-ионы в промывных водах.

Фильтр с осадком помещают в предварительно подготовленный тигель. Тигель с фильтром помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре (950 – 1000) °С в течение 1 часа. После прокаливания тигель охлаждают до температуры окружающей среды в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г.

З.5 Определение отсутствия хлорид-ионов в промывных водах

Приблизительно к 100 см3 фильтрата, полученного по п. 7.13.4, добавляют 1 см3 раствора азотной кислоты с массовой долей 20 % и 1 см3 раствора азотнокислого серебра молярной концентрации 1 моль/дм3. Опалесценция испытуемого раствора не должна быть интенсивнее опалесценции раствора сравнения, в котором вместо фильтрата используют дистиллированную воду.

З.6 Обработка результатов измерений

Массовую долю сульфатов Х (%) вычисляют по формуле

,

где

m2 – масса тигля с прокаленным остатком, г;

m1 – масса пустого тигля, г;

m – масса навески коагулянта, г;

0,4116 – коэффициент пересчета сульфата бария на сульфаты.

З.7 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

, % ,

где Δ – характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле

где ( – значение показателя точности измерений массовой доли сульфатов, % (таблица 7.13.1).

Результат анализа заносят округляют

от 0,5% до 1%		– 0,01 %

от 1% до 10% 		– 0,1%

от 10% до 25%		– 1 %

За окончательный результат принимают результат единичного изменения или среднее арифметическое результатов параллельных определений.

Приложение И

Определение массовой доли железа

Метод обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице И.1, И.2. Диапазон измерения массовой доли железа  от 0,005 % до 1 %.

Таблица И.1 - Диапазон измерений массовой доли железа, показатели точности измерений

| Диапазон измерений массовой доли железа,% | Показатель повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости), (r, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Значение погрешности измерений (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0,005 до 0,01 включ. | 15 | 25 | 50 |
| св. 0,01 до 0,1 включ. | 10 | 20 | 40 |
| св. 0,1 до 1,0 включ. | 7 | 14 | 28 |

Таблица И.2 - Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли железа, % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости), г % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R % |
| --- | --- | --- |
| от 0,005 до 0,01 включ | 42 | 70 |
| Св. 0,01 до 0,1 включ | 28 | 56 |
| Св. 0,1 до 1,0 включ. | 20 | 39 |

Продолжительность анализа одной пробы – 3 ч, серии из 10 проб – 5 часов.

Принцип метода заключается в способности ионов двухвалентного железа образовывать в интервале рН (3 – 9) ед. рН с ортофенантролином комплексное соединение, окрашенное в оранжево-красный цвет после предварительного восстановления трехвалентного железа до двухвалентного солянокислым гидроксиламином в нейтральной или слабокислой среде. Измерение оптической плотности полученных растворов комплексного соединения проводится при длине волны 490 нм в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм.

Примечание: Определение массовой доли железа в продукте можно проводить по иным аттестованным методикам выполнения измерений. Например, по ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации железа: метод измерения концентрации с о-фенантролином».

И.1 Средства измерений, вспомогательные устройства. Реактивы и материалы

И.1.1 Средства измерений, вспомогательные устройства

Весы лабораторные аналитические специального или высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228.

Дозаторы медицинские лабораторные настольные (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объемом дозирования по ГОСТ 28311.

Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

Таймер любой модели.

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр, позволяющий производить измерение при длине волны 490 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм, например КФК-З-ЗОМЗ фирмы ОАО «ЗОМЗ» (Россия).

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, а испытательное оборудование - аттестовано в установленные сроки.

И.1.2 Лабораторная посуда

- Колбы мерные вместимостью 50; 100; 250; 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770, 2 класс точности .

- Мензурки стеклянные вместимостью 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по ГОСТ 29227, 2 класс точности.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 и 100 см3 по ГОСТ 29169, 2 класс точности.

- Стаканы из термически и химически стойкого стекла вместимостью 50; 100; 250, 600 и 1000 см3 по ГОСТ 25336.

- Флаконы из прозрачного и темного стекла для хранения растворов реактивов вместимостью 100; 250 и 500 см3.

- Цилиндр мерный вместимостью 50; 100 и 500 см3 по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

И.1.3 Реактивы и материалы

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты), (далее - вода дистиллированная).

Гидроксиламина гидрохлорид, ч.д.а. ГОСТ 5456.

Кислота соляная, ч.д.а. по ГОСТ 3118 или стандарт-титр С(HCI)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-33813273.

Натрий уксуснокислый 3-водный, ч.д.а. по ГОСТ 199.

Орто-фенантролин (о-фенантролин), ч.д.а. по ТУ 6-09-40-2472.

И.1.4 Стандартные образцы

Стандартный образец (СО) состава водного раствора ионов железа (lll) 1000 мг/дм3 с относительной погрешностью аттестованного значения не более ± 1% при доверительной вероятности Р = 0,95.

Примечания - Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристиками, не хуже вышеуказанных.

И.2 Подготовка к выполнению измерений

И.2.1 Приготовление растворов

И.2.1.1 Раствор гидроксиламина гидрохлорида с массовой долей 10 %

(50,00±0,05) г гидроксиламина гидрохлорида растворяют в 450 см дистиллированной воды. Срок хранения раствора - 2 месяца при комнатной температуре.

И.2.1.2Раствор ортофенантролина с массовой долей 0,2%. (1,00±0,02) г ортофенантролина растворяют в 500 см3 дистиллированной воды. Срок хранения раствора - 1 месяц при комнатной температуре.

И.2.1.3 Раствор натрия уксуснокислого с массовой долей 20%.

(125,00±0,05) г натрия уксуснокислого 3-водного растворяют в 500 см3 дистиллированной воды и перемешивают. Срок хранения раствора - 1 месяц при комнатной температуре.

И.2.1.4 Основной градуировочный раствор ионов железа (lll) с массовой концентрацией 10 мг/ дм3.

1 см3 раствора (СО) с массовой концентрацией ионов железа (lll) 1000 мг/дм3 с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки, раствор тщательно перемешивают. Срок хранения раствора - 1 месяц при температуре (2-10) °С.

И.2.1.5 Раствор соляной кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3.

И.2.1.6 Приготовление из стандарта-титра.

Содержимое ампулы стандарт-титра (0,1 моль/см3) соляной кислоты переносят с мерную колбу вместимостью 100 см3, доводит объем раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают.

И.2.1.7 Приготовление из концентрированной соляной кислоты.

8,5 см3 концентрированной соляной кислоты добавляют в мерную колбу вместимостью 100 см3, содержащую приблизительно 30 см3 дистиллированной воды и перемешивают. Доводят объем раствора в колбе до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения раствора - 2 месяца при комнатной температуре.

И.2.2 Установление градуировочной характеристики

В мерные колбы вместимостью 50 см3 пипеткой вносят 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 см3 основного градуировочного раствора ионов железа (III) с массовой концентрацией 10 мг/дм3, что соответствует 0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10 мг ионов железа (III). В каждую колбу последовательно добавляют 1 см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3, 2 см3 раствора гидроксиламина гидрохлорида, 2 см3 раствора уксуснокислого натрия и 2 см3 ортофенантролина, доводят раствор до метки дистиллированной водой. После добавления каждого реактива содержимое колб тщательно перемешивают. Одновременно готовят холостую пробу, используя дистиллированной воду, к которой приливают все реактивы кроме основного градуировочного раствора.

Через 15 минут измеряют на фотоэлектроколориметре оптическую плотность градуировочных растворов относительно холостой пробы при длине волны 490 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 50 мм.

По результатам измерений строят градуировочный график зависимости значения оптической плотности (ед. оптической плотности) от количества ионов железа (lll) (мг).

Градуировочную характеристику устанавливают заново при смене партии любого из реактивов, после ремонта прибора, но не реже 1 раза в три месяца.

И.2.3 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики выполняют с каждой серией проб.

Норматив контроля в диапазоне от 0,005 мг до 0,05 мг - 10%, в диапазоне св. 0,05 мг до 0,1 мг - 5%.

Если условие стабильности градуировочной характеристики для одного градуировочного раствора не выполняется, необходимо выполнить повторное измерение для этого градуировочного раствора с целью исключения результата измерения, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют и устраняют причины нестабильности и повторяют контроль с использованием того же или других градуировочных растворов, предусмотренных методикой. Если и в этом случае обнаруживается отклонение результата от аттестованного значения, то градуировочную характеристику устанавливают заново.

И.3 Выполнение измерений

И.3.1 Приготовление раствора коагулянта (раствор А)

6 - 8 г порошка или жидкого коагулянта взвешивают в стакане вместимостью 50 см3 на аналитических весах с точностью до 0,0005 г. Навеску количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в дистиллированной воде и после полного растворения коагулянта доводят объем раствора в колбе до метки - раствор А.

10 см3 раствора А, приготовленного по п. И.3.1, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем раствора в колбе до метки дистиллированной водой - раствор Б.

Примечание -  Допускается брать для анализа другую навеску коагулянта в зависимости от марки или содержания железа. Если после растворения коагулянта раствор А получается мутный, содержит взвесь или имеет опалесценцию, раствор необходимо отфильтровать через фильтр «белая лента»

И.3.2 Проведение анализа при определении содержания железа в диапазонах измерений (0,005 - 0,01), (0,01-0,1) и (0,1-1,0) %.

| Диапазон концентраций железа, % | Объем колбы, см3 | Тип (А, Б) и объем раствора, см3 | Соляная кислота, см3 | Гидроксиламина гидрохло рид, см3 | Уксуснокис лый натрий, см3 | Ортофенантролин, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,005 - 0,01 |  | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0,01-0,1 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0,1-1,0 | 100 | 10 |  |  |  |  |

- При проведении анализа при определении содержания железа в диапазоне измерений (0,005 - 0,01) % 10 см3 раствора А, приготовленного по п. 7.14.3.1, переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3 , добавляют 1 см3 раствора соляной кислоты, 2 см3 раствора гидроксиламина гидрохлорида, 2 см3 раствора уксуснокислого натрия, 2 см3 раствора ортофенантролина и доводят раствор в колбе до метки дистиллированной водой.

- При проведение анализа при определении содержания железа в диапазоне измерений (0,01 - 0,1)% в мерную колбу вместимостью 50 см3 с небольшим количеством дистиллированной воды переносят 1 см3 раствора А , приготовленного по п. 7.14.3.1 и добавляют 1 см3 раствора соляной кислоты, 2 см3 раствора гидроксиламина гидрохлорида, 2 см3 раствора уксуснокислого натрия, 2 см2 раствора ортофенантролина и доводят раствор в колбе до метки дистиллированной водой.

- При проведение анализа при определении содержания железа в диапазоне измерений (0,1 - 1,0) % в мерную колбу вместимостью 50 см3 с небольшим количеством дистиллированной воды переносят 1 см3 раствора Б и добавляют 1 см3 раствора соляной кислоты, 2 см2 раствора гидроксиламина гидрохлорида, 2 см3 раствора уксуснокислого натрия, 2 см3 раствора ортофенантролина и доводят раствор в колбе до метки дистиллированной водой.

После добавления каждого реактива раствор в колбе перемешивают. Одновременно готовят холостую пробу с тем же количеством реактивов, используя место раствора А или Б дистиллированную воду. Через 15 минут измеряют оптическую плотность анализируемого раствора на фотоэлектроколориметре по отношению к холостой пробе в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм при длине волны 490 нм.

И.4 Обработка результатов измерений

Массовую долю железа X (%) в коагулянтах в диапазоне измерений (0,005-0,1) % вычисляют по формуле

,

где

m - масса навески коагулянта, г;

m1 - количество ионов железа (III), найденное по градуировочному графику, мг;

VK - приготовленный объем раствора коагулянта (раствор А), см3 ;

Va - объем раствора коагулянта (раствор А), взятый для анализа, см3;

Массовую долю железа X (%) в коагулянтах в диапазоне измерений (0,1-1,0) % вычисляют по формуле

,

где

m - масса навески коагулянта, г;

m1 - количество ионов железа (III), найденное по градуировочному графику, мг;

VK1 - приготовленный объем раствора коагулянта (раствор А), см3;

VK2 - приготовленный объем раствора коагулянта (раствор Б), см3;

Va1 - объем раствора коагулянта (раствор А), взятый для анализа, см3;

Va2 - объем раствора коагулянта (раствор Б), взятый для анализа, см3

При необходимости массовую долю железа в коагулянте можно представить в пересчете на содержание оксида железа (III) (Fe203).

Массовую долю железа в пересчете на оксид железа (Y, %) вычисляют по формуле

,

где

X - массовая доля железа в коагулянте,%;

1,4297 - коэффициент пересчета железа на оксид железа (III).

И.5 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

X ± ∆, %

где

А - характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле:

А = 0,01 • δ • X,

где

δ - значение показателя точности, % (таблица 7.14.1).

Результаты заносят в протокол анализа с точностью:

от 0,005% до 0,01% включ. - 0,001%;

от 0,01 % до 0,1 % включ. - 0,01%;

от 0,1 % до 1,0% включ. -	0,1 %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, абсолютное значение допускаемого расхождения между которыми не должно превышать 0,05% при доверительной вероятности Р=0,95.

Приложение К

## Определение свинца, никеля, хрома, бериллия и кадмия методом АЭС-ИСП

Определение свинца, никеля, хрома, бериллия и кадмия методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Метод основан на измерении интенсивности излучения атомов определяемых элементов, возникающего при распылении анализируемой пробы в аргоновую плазму, возбуждаемую электромагнитным полем. Интенсивность эмиссионных спектральных линий на характеристических для каждого элемента длинах волн регистрируется фоточувствительным устройством, измеряется и обрабатывается компьютерной системой.

К.1 Средства измерений и вспомогательные устройства. Реактивы и материалы

К.1.1 Средства измерений и вспомогательные устройства.

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой, например ICAP – 6300 DUO (фирма Thermo Scientific) или другой аналогичный прибор.

Дозаторы с варьируемым объемом 0,5-5,0 см3 по ГОСТ 28311.

Весы лабораторные общего назначения специальногоили высокого класса точности по ГОСТ 53228 или по ГОСТ OIML R 76-1

Плитка электрическая по ГОСТ 14919 или баня песчаная.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, в установленные сроки.

К.1.2 Лабораторная посуда

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 или с одной отметкой по ГОСТ 29169, объемом 1; 5; 10; 20 см3, класс точности 2.

Стаканы химические термостойкие, вместимостью 50; 100; 250 см3, по ГОСТ 25336.

- Цилиндры мерные наливные, вместимостью 100 и 500 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

- Емкости из пластика (или стекла) для хранения проб и стандартных растворов вместимостью (50-100) см3.

К.1.3  Реактивы и материалы

- Вода бидистиллированная или деионизированная (дистиллированная вода по ГОСТ 6709, перегнанная повторно или пропущенная через колонку с ионообменной смолой по ГОСТ 20298 или вода для лабораторного анализа степени чистоты 2 по ГОСТ Р 52501).

- Кислота азотная по ГОСТ 11125 особой чистоты.

- Растворы государственных стандартных образцов (ГСО) элементов свинца (РЬ), никеля (Ni), хрома (Cr), бериллия (Be), кадмия (Cd) с концентрацией 1мг/см3.

- Аргон газообразный, высокой чистоты по ГОСТ 10157. Степень чистоты аргона (Марка А)

- Фильтры обеззоленные «белая лента» по ТУ 6-09-1678 или фильтры мембранные с диаметром пор 5 мкм любого производителя

Примечание: допускается использование материалов и реактивов с характеристиками не хуже вышеуказанных.

К.2. Подготовка к выполнению измерений.

Подготовку спектрометра к работе проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Рекомендуемые условия определения элементов на ИСП-спектрометре ICAP- 6300 приведены в таблице К.1.

Таблица К.1 Рекомендуемые условия определение элементов на ИСП-спектрометре ICAP- 6300

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность генератора | 1,0-1,5 кВт |
| Скорость потока плазмообразующего газа | 10,5-22,5 дм3/мин |
| Давление на распылителе | 160-180 кПа |
| Скорость подачи образца | 2-3 см3 /мин |
| Время интегрирования | 3-5 с |
| Коррекция фона | автоматическая |

К.3 Приготовление растворов.

К.3.1 Раствор азотной кислоты объемной доли 5%.

В мерной колбе вместимостью 1 дм3 к небольшому количеству дистиллированной воды прибавляют 50 см3 концентрированной азотной кислоты, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Раствор азотной кислоты используется для приготовления градуировочных растворов и разбавления проб. Срок хранения раствора - 3 месяца при комнатной температуре.

К.3.2 Приготовление градуировочных растворов.

Вскрывают ампулу стандартного раствора, содержащего 1 мг/см3 металла.

Осторожно пипеткой переносят 5 см3 стандартного раствора в мерную колбу вместимостью 50 см3 . Доводят до метки 5% раствором азотной кислоты и перемешивают. Полученный исходный градуировочный раствор А содержит 100 мг/дм3 металла.

- Рабочий градуировочный раствор Б, содержащий 10 мг/дм3 металла, готовят путём разбавления исходного градуировочного раствора А в 10 раз.

- Градуировочный раствор В, содержащий 2,5 мг/дм3 определяемого элемента, готовят разбавлением рабочего раствора Б в 4 раза.

- Градуировочный раствор Г, содержащий 1,0 мг/ дм3 определяемого элемента, готовят разбавлением рабочего раствора Б в 10 раз.

- Градуировочный раствор Д, содержащий 0,25 мг/дм3 определяемого элемента, готовят путём разбавления градуировочного раствора В в 10 раз.

Растворы хранят в плотно закрытой пластиковой посуде в течение 1 месяца для растворов А и Б, 1 недели для растворов В, Г и Д.

Примечание - Допускается для градуировки ИСП-спектрометра использовать многоэлементные стандарты.

К.4  Подготовка пробы к анализу.

Для приготовления раствора жидкого продукта по 1 см3 продукта отбирают пипеткой или дозатором (для твёрдых реагентов примерно по 1 г пробы отбирают шпателем), помещают в два предварительно взвешенных стеклянных стаканчика и взвешивают с точностью до 0,001 г, прибавляют (25 – 30) см3 5% раствора азотной кислоты, нагреют на песчаной бане или плитке с закрытой спиралью, не допуская кипения, примерно 15 минут, охлаждают до комнатной температуры. Растворы фильтруют через бумажный фильтр «белая лента» или мембранный фильтр в две мерные колбы вместимостью 100 см3 и доводят до метки 5% раствором азотной кислоты. Срок хранения подготовленной пробы - 10 дней при комнатной температуре.

К.5 Установление градуировочной характеристики.

Градуировочные растворы распыляют в аргоновую плазму и регистрируют интенсивность эмиссии для каждого элемента при требуемой длине волны в порядке убывания массовой концентрации определяемого элемента.

Таблица К.2. Рекомендуемые длины волн и мешающие элементы.

| Элемент | Длина волны, нм | Мешающие элементы |
| --- | --- | --- |
| РЬ | 220,353 | Со, Al, Ti |
| Ni | 231,604 | Со, Mo |
| Cr | 267,716 | Pt |
| Be | 234,861 | Fe |
|  | 313,042 | V |
| Cd | 214,438 | Fe |
|  | 226,502 | Fe, Ni, Ti |
|  | 228,802 | As, Co |

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость показаний прибора от количества определяемого элемента (мг/дм3), устанавливают по среднеарифметическим результатам трех измерений для трех градуировочных растворов (0,25 мг/дм3, 1,0 мг/дм3 и 2,5 мг/дм3) за вычетом среднеарифметического значения трёх измерений раствора blank (раствора 5% азотной кислоты). Расчет среднеарифметических значений происходит автоматически в соответствии с программным обеспечением прибора.

К.6  Выполнение измерений и вычисление результатов измерений.

Подготовленные пробы анализируют на приборе в условиях, указанных в п. К.2 или в других условиях, подобранных экспериментально с учётом рекомендаций фирмы-производителя. В каждом случае проводят три параллельных измерения и по среднеарифметическому значению рассчитывают концентрацию элемента в пробе в мг/л.

Содержание элемента в образце выражают в мг/кг Аl или %. Для выражения содержания в мг/кг Аl результат анализа рассчитывают по формуле:

где

С - массовая концентрация элемента в растворе анализируемой пробы, найденная по градуировочному графику, мг/дм3;

V - объем мерной колбы, см3 ;

m - навеска анализируемой пробы, г.

С Al2O3- содержание оксида алюминия, найденное по п 7.7., %

0,5292 – коэффициент пересчёт.

Для выражения содержания в % результат анализа рассчитывают по формуле:

где:

С - массовая концентрация элемента в растворе анализируемой пробы, найденная по градуировочному графику, мг/ дм3;

V - объем мерной колбы, см3;

m - навеска анализируемой пробы, г.

10000 - коэффициент пересчета единиц измерения

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Таблица К.3. Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости, показатели точности измерений

| Элемент | Диапазон измерений, % | Предел повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости), (r, % | Предел воспроизводимости (относительное Среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЬ | 0,0001 -0,01 | 17 | 39 | 28 |
| Ni | 0,00002-0.005 | 31 | 36 | 26 |
| Сг | 0,00002-0.005 | 39 | 56 | 40 |
| Be | 0,00005-0,01 | 17 | 41 | 29 |
| Cd | 0,00001 -0,01 | 11 | 35 | 25 |

К.7 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

# X ± Δ, % ,

где

Δ - характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле:

Δ = 0,01 • ( • X,

где

( - значение показателя точности, % (таблица 7.15.3).

Результаты анализа заносят в протокол с точностью до двух значащих цифр.

Приложение Л

Определение массовой доли мышьяка, селена и сурьмы гидридным методом и ртути методом холодного пара

Метод основан на измерении резонансного поглощения света свободными атомами элемента при прохождении света через атомный пар исследуемого образца, образующийся при восстановлении мышьяка, селена, сурьмы боргидридом натрия и  ртути хлоридом олова.

Примечание - определение массовой доли указанных элементов в продукте возможно по иным аттестованным в установленном порядке методикам выполнения измерений, например – определение массовой доли мышьяка по ГОСТ 4152 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации мышьяка».

Л.1 Средства измерений и вспомогательные устройства. Реактивы и материалы.

Л.1.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

- Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенным атомизатором и дейтериевым корректором фона, например iCE 3300 производства фирмы Thermo Scientific.

- Приставка генерации летучих гидридов, например VP 100 производства фирмы Thermo Scientific.

- Анализатор ртути, например. Hydra II (фирмы Teledyne) или дюбой другой

- Весы лабораторные общего назначения специального или высокого класса точности по ГОСТ 53228 или по ГОСТ OIML R 76-1

- Источники резонансного излучения - лампы с полым катодом (ЛПК) As, Se, Sb, Hg.

- Компрессор воздушный, соответствующий требованиям руководства по эксплуатации для спектрометра, или сжатый воздух в баллонах.

- Дозаторы с варьируемым объёмом 0,5-5,0 см3 по ГОСТ 28311

- Плитка электрическая по ГОСТ 14919 или баня песчаная.

Примечание: допустимо использовать другие средства измерения  утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью и иметь характеристики не хуже вышеуказанных. Средства измерений должны быть поверены или калиброваны, в установленные сроки.

Л.1.2 Лабораторная посуда

Колбы мерные, вместимостью 50; 100; 1000 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 или с одной отметкой по ГОСТ 29169, объемом 1; 5; 10; 20 см3, класс точности 2.

Стаканы химические термостойкие, вместимостью 50; 100; 250 см3, по ГОСТ 25336.

Цилиндры мерные наливные, вместимостью 100 и 500 см3 по ГОСТ 1770, класс точности 2.

Емкости из пластика (или стекла) для хранения проб и стандартных растворов вместимостью (50-100) см3.

Л.1.3 Реактивы и материалы

Вода бидистиллированная или деионизированная (дистиллированная вода по ГОСТ 6709, перегнанная повторно или пропущенная через колонку с ионообменной смолой по ГОСТ 20298 или вода для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ 52501).

Кислота азотная по ГОСТ 11125 особой чистоты.

Кислота соляная по ГОСТ 14261, особой чистоты.

Натрия боргидрид, ТУ 1-92-162 ч.д.а.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.

Олово двухлористое, 2-водное, ч.д.а. по ТУ 2623-032-00205067.

Калий марганцевокислый, ч.д.а. по ГОСТ 20490.

Растворы государственных стандартных образцов (ГСО) элементов мышьяка (As), селена (Se), сурьмы (Sb) и ртути (Hg) с концентрацией 0,1 мг/см3 или 1мг/ см3.

Ацетилен растворенный и газообразный технический в баллонах по ГОСТ 5457.

Степень чистоты аргона (Марка А)

Фильтры обеззоленные «белая лента» по ТУ 6-09-1678 или фильтры мембранные с диаметром пор 5 мкм любого производителя

Примечание: Допускается использование материалов и реактивов с характеристиками не хуже вышеуказанных.

Л.2 Подготовка аппаратуры.

Подготовку атомно-абсорбционного спектрометра (или анализатора ртути) к работе проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Параметры спектрометра и генератора гидридов выбирают в соответствии с рекомендациями компании-производителя оборудования. Рекомендуемые условия определения на спектрометре iCE 3300 с гидридной приставкой VP 100 представлены в таблице Л.2:

Таблица Л.2 Рекомендуемые условия определения на спектрометре iCE 3300 с гидридной приставкой VP 100

| Параметр | Определяемый элемент |
| --- | --- |
|  | As | Se | Sb | Hg |
| Длина волны, нм. | 193,7 | 217,6 | 196,0 | 253,7 |
| Ширина щели, нм. | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Поток газа-носителя (Аг), мл/мин | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 50-150 |
| Скорость насоса, об/мин | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Температура ячейки, °С | 900 | 900 | 900 | Без нагрева |

Для определения мышьяка (As), селена (Se) и сурьмы (Sb) используется нагреваемая пламенем Т-образная ячейка. Для определения ртути (Hg) не требуется нагревать Т-образную ячейку, поскольку ртуть сама по себе поступает в виде атомного пара. Для повышения чувствительности определения рекомендуется для определения ртути использовать специальную ячейку с увеличенной длиной оптического пути. При определении ртути на анализаторе используется специальная ячейка, входящая в комплект прибора.

Л.3 Приготовление растворов.

Л.3.1 Раствор гидроокиси натрия массовой доли 1%.

Около 10 г гидроокиси натрия (NaOH), взвешенной с точностью до 0,1 г, растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Если раствор мутный его фильтруют через бумажный фильтр «белая лента». Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор используют для приготовления раствора боргидрида натрия в день приготовления.

Л.3.2 Раствор боргидрида натрия массовой доли 1%.

Около 10 г боргидрида натрия (NaBH4), взвешенных с точностью до 0,1 г, растворяют в 100 см3 раствора гидроокиси натрия массовой доли 1%. Если раствор мутный его фильтруют через бумажный фильтр «белая лента». Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят до метки раствором гидроокиси натрия с массовой долей 1% и перемешивают. Раствор используют для проведения реакции гидрирования при определении мышьяка (As), селена (Se) и сурьмы (Sb) в день приготовления.

Л.3.3 Растворы соляной кислоты объемной доли 50, 10 и  5%.

В мерной колбе вместимостью 1 дм3 к небольшому количеству дистиллированной воды прибавляют 500, 100 или 50 см3 концентрированной соляной кислоты соответственно типу концентрации приготавливаемого раствора, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Для проведения анализа используются растворы соляной кислоты следующих концентраций:

50% раствор соляной кислоты. Применяется для проведения реакции гидрирования при определении мышьяка, селена и сурьмы.

10% раствор соляной кислоты. Используется для приготовления градуировочных растворов мышьяка (As), селена (Se) и сурьмы (Sb).

5% раствор соляной кислоты. Применяется для проведения реакции гидрирования при определении ртути

Срок хранения растворов - 3 месяца при комнатной температуре.

Л.3.4 Раствор азотной кислоты объемной доли 5%.

В мерной колбе вместимостью 1 дм3 к небольшому количеству дистиллированной воды прибавляют 50 см3 концентрированной азотной кислоты, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Раствор азотной кислоты используется для приготовления градуировочных растворов ртути (Hg). Срок хранения раствора - 3 месяца при комнатной температуре.

Л.3.5 Раствор двухлористого олова с массовой долей 5%.

60,0 г двухлористого олова (SnCl2*2H20), взвешенных с точностью до 0,1 г, растворяют при нагревании на электроплитке или песчаной бане в 100 см3 концентрированной соляной кислоты. Если раствор мутный его фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», предварительно смоченный дистиллированной водой. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор используют при определении ртути в день приготовления.

Л.3.6 Раствор марганцевокислого калия с содержанием 50 г/дм3

5,0 г марганцевокислого калия, взвешенных с точностью до 0,1 г, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, доводят объем раствора до 100 см3 и перемешивают. Раствор хранят в бутылях из темного стекла с притертой пробкой. Раствор используется для приготовления градуировочных растворов ртути (Hg). Срок хранения растворов - 3 месяца при комнатной температуре.

Л.3.7 Приготовление градуировочных растворов.

Вскрывают ампулу ГСО, содержащего 0,1 мг/см3 или 1 мг/см3 элемента и соответствующим разбавлением получают:

0,1 мг/см3 5/50 10 мг/дм3 1/100 0,1 мг/дм3 или 1мг/см3 5/50 0,1 мг/см3 5/50 10 мг/дм3 1/100 0,1 мг/дм3 . Для разбавления стандартных растворов мышьяка, селена и сурьмы используют 10% раствор соляной кислоты.

Для разбавления стандартных растворов ртути в колбы с градуировочными растворами прибавляют 1-2 капли раствора марганцевокислого калия (7.16.3.5) и доводят до метки раствором азотной кислоты (7.16.3.3).

Готовят пять градуировочных растворов таким образом, чтобы диапазон массовых концентраций в них не выходил за границы линейной зависимости абсорбции от концентрации для используемого прибора. Для проведения анализа с применением спектрометра iCE 3300 с гидридной приставкой VP 100 рекомендуется готовить градуировочные растворы со следующей массовой концентрацией:

0,1 мг/дм3 1/100 1 мкг/дм3  - (1 см3 раствора с концентрацией 0,1 мг/дм3 с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят до метки раствором соляной кислоты и тщательно перемешивают. Концентрация полученного раствора 1 мкг/дм3)

0,1 мг/дм3 5/100 5 мкг/дм3

0,1 мг/дм3 10/100 10 мкг/дм3

0,1 мг/дм3 20/100 20 мкг/дм3

10 мг/дм3 0,5/100 50 мкг/дм3

Растворы используют в день приготовления.

Л.3.8 Приготовление градуировочных растворов ртути при использовании анализатора ртути. Градуировочный раствор ртути массовой концентрации 0,010 мг/дм3

1 см3 раствора массовой концентрации 0,10 мг/дм3 переносят в мерную колбу вместимостью 10 см3, добавляют 1–2 капли раствора марганцевокислого калия (10.4.2) и доводят объем до метки 5 % раствором азотной кислоты. Полученный раствор содержит 0,010 мг/дм3 ртути.

Для приготовления градуировочных растворов с массовыми концентрациями ртути 0,0002; 0,0005; 0,0020 и 0,0050 мг/дм3 в мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят соответственно 1,0; 2,5; 10,0 и 25,0 см3 раствора ртути с массовой концентрацией 0,010 мг/дм3, добавляют в каждую колбу по 1–2 капли раствора марганцевокислого калия (10.4.2), доводят до метки 5 % раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают. Растворы ртути массовой концентрации (0,0002 – 0,10) мг/дм3 используют в день приготовления.

Л.4 Подготовка пробы к анализу

Указанное в таблице 20 количество продукта взвешивают на аналитических весах в стеклянном стакане с точностью до 0,01 г и растворяют в 25 - 30 см3 указанного в таблице раствора кислоты в зависимости от определяемого элемента, нагревают на электроплитке или песчаной бане, не допуская кипения, примерно 15 минут, охлаждают до комнатной температуры, фильтруют через бумажный фильтр «белая лента» в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят до метки соответствующим раствором кислоты. Пробу готовят в двух повторностях. Срок хранения приготовленной пробы - 10 дней при комнатной температуре.

Таблица Л.3

| Продукт | Навеска | Определяемый элемент | Раствор кислоты |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердый продукт | 1,000 г | мышьяк (As), селен (Se), сурьма (Sb) ртуть (Hg) у —► | 10% (V/V) раствор соляной кислоты |
| Жидкий продукт | 1,000 г |  | 5% (V/V) раствор азотной кислоты |

Л.5 Подготовка прибора к работе и выполнение измерений.

Л.5.1 Метод генерации гидридов

Подключение генератора, включение, настройку и вывод на рабочие режимы генератора и атомно-абсорбционного спектрометра проводят по прилагаемым к приборам техническим инструкциям.

Режим работы спектрометра - атомно-абсорбционный с корректором неселективных помех и измерением интегральных значений абсорбции.

Способ разогрева кварцевой кюветы - с помощью пламени. Для определения ртути нагрев не производится.

Разогрев кюветы выполняют в две стадии - в течение 5 мин разогревают кювету при одновременном ее продуве воздухом, затем включают продув аргоново-воздушной смесью с объемной долей воздуха 510% и продолжают разогрев еще 5-7 мин.

Расход испытуемого и градуировочных растворов на одно определение регламентируется технической документацией на используемый тип генератора гидридов и для всех типов генераторов не должен превышать 10 см3.

Измеряют абсорбцию градуировочных растворов в порядке возрастания массовой концентрации определяемого элемента.

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость показаний прибора от количества определяемого элемента (мкг/дм3), устанавливают по среднеарифметическим результатам трех измерений для каждой точки за вычетом среднеарифметического трех измерений холостой пробы (раствора соответствующей кислоты).

Л.5.2 Метод холодного пара для определения ртути на анализаторе ртути

Регистрируют абсорбцию ртути в градуировочных растворах в порядке возрастания массовой концентрации в соответствии с инструкциями по эксплуатации аппаратуры.

Градуировочную характеристику, отражающую зависимость показаний прибора от массовой концентрации ртути (мг/дм3), устанавливают по среднеарифметическим результатам двух измерений каждого градуировочного раствора. В качестве раствора сравнения (холостая проба) используют 5 % раствор азотной кислоты с добавлением 1 – 2 капель раствора марганцевокислого калия.

Через каждые десять проб выполняют анализ одного из градуировочных растворов (Reslope). В случае, если измеренная массовая концентрация ртути в градуировочном растворе отличается от истинной более, чем на 10%, градуировку повторяют полностью. Подготовленные пробы анализируют на приборе в оптимальных условиях в соответствии с рекомендациями программного обеспечения ртутного анализатора

Л.6 Обработка результатов анализа.

Содержание элемента в образце выражают в мг/кг Аl или %. Для расчета используют формулы, приведенные в Приложении К, п. К.6. За окончательный результат принимают результат единичного изменения или среднее арифметическое результатов параллельных определений.

Таблица Л.4 Относительные значения пределов повторяемости и воспроизводимости, показатели точности измерений

| Элемент | Диапазон измерений, мг/кг Аl | Предел повторяемости (относительное cреднеквадратическое отклонение повторяемости),(r, % | Предел воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), (R, % | Показатель точности (границы Относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртуть (Hg) | 0,4 - 10 | 14 | 28 | 28 |
| Мышьяк (As) | 10-200 | 43 | 39 | 59 |
| Селен (Se) | 4-200 | 32 | 31 | 45 |
| Сурьма Sb) | 10-200 | 23 | 22 | 31 |

Л.7 Оформление результатов измерений

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:

X ± Δ, % ,

где:

Δ - характеристика абсолютной погрешности результата измерения (%), которую рассчитывают по формуле:

Δ = 0,01 • δ • X,

где:

δ - значение показателя точности массовой доли элементов, % (таблица Л.4). Результаты анализа заносят в протокол с точностью до двух значащих цифр.

Приложение М

Определение массовой доли мышьяка, селена и сурьмы методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией

Метод основан на измерении интенсивности поглощения излучения резонансной длины волны атомным паром определяемого элемента, образующимся в результате электротермической атомизации пробы в графитовой печи спектрометра, с последующим определением массовых концентраций элементов по установленным градуировочным характеристикам.

Таблица М.1. Диапазон измерений, значения показателей точности, воспроизводимости и повторяемости

| Определяемый элемент | Диапазон измерений, % | Показатель повторяемости (стандартное отклонение повторяемости), (r, % | Показатель воспроизво-димости (стандартное отклонение воспроизводимости) (R, % | Показатель точности, (границы относительной погрешности при Р=0,95), ( (, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мышьяк | 0,00005 – 0,0010 | 10 | 22 | 43 |
| Селен | 0,00005 – 0,0010 | 9 | 18 | 35 |
| Сурьма | 0,00005 – 0,0010 | 5 | 12 | 23 |

М.1 Средства измерений и вспомогательные устройства. Реактивы и материалы.

М.1.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

- Атомно-абсорбционный спектрометр с электротермическим атомизатором и Зеемановским корректором фона, например iCE 3400 производства фирмы Thermo Scientific.

- Весы лабораторные аналитические по ГОСТ Р 53228 специального или высокого класса точности.

- Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа степени чистоты 2 по ГОСТ Р 52501.

- Дозаторы медицинские лабораторные настольные (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объёмом (0,1 – 5) см3 дозирования по ГОСТ 28311.

М.1.2 Лабораторная посуда

Лабораторная посуда по Приложению Л, п. Л.1.2.

## М.1.3 Реактивы и материалы

-Аргон газообразный, высокой чистоты по ГОСТ 10157.

-Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты), (далее – вода дистиллированная).

- Кислота азотная, ос.ч. по ГОСТ 11125.

- Магний азотнокислый, 6-водный, Mg(NO3)2*6H2O, ч.д.а. по ГОСТ 11088, или водный раствор нитрата магния с массовой концентрацией 1 % (раствор модификатора матрицы), например, производства фирмы Perkin Elmer (США).

-Палладий металлический, порошок, (Pd) 99,95% чистоты по ГОСТ 31291 или раствор нитрата палладия в 15% азотной кислоте с массовой концентрацией металла 10 г/дм3 (раствор модификатора матрицы), например, производства фирмы Perkin Elmer.

-Фильтры обеззоленные «белая лента» по ТУ 6-09-1678 или фильтры мембранные с диаметром пор 5 мкм, например, фирмы Milliporе (США).

Допускается использование реактивов более высокой квалификации, а также материалов с аналогичными или лучшими характеристиками.

М.2 Подготовка оборудования

Устанавливают оптимальные режимы определения для каждого элемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации спектрометра. Оптимальные режимы определения элементов подбираются индивидуально для каждого прибора. Рекомендуемые условия определения на спектрометрах Aanalyst 600  ICE 3400 приведены в таблице.

Таблица М.2. Рекомендуемые условия определения на спектрометрах Aanalyst 600 и Solaar MQZ

| Наименование определяемого элемента | Длина волны, нм | Aanalyst 600 | Solaar MQZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раствор модификатора, мкл | Параметры печи, оС | Раствор модификатора, мкл | Параметры печи, оС |
|  |  | Pd | Mg | Озоление | Атомизация | Pd | Mg | Озоление | Атомизация |
| Мышьяк | 193,7 | 3 | 3 | 100 | 2200 | 2 | 2 | 1000 | 2300 |
| Селен | 196,0 | 5 | 1 | 800 | 2300 | 2 | 2 | 1100 | 2300 |
| Сурьма | 217,6 | 5 | 1 | 1300 | 2300 | 3 | 3 | 1200 | 2300 |

Примечание – В зависимости от типа атомизатора, от степени износа атомизатора и контактных цилиндров возможно изменение параметров температурного режима: температуры сушки, времени сушки, температуры озоления, температуры атомизации, количества модификатора матрицы.

М.3 Приготовление растворов

М.3.1 Раствор азотной кислоты объемной доли 5%

В мерную колбу вместимостью 1 дм3, наполовину заполненную   дистиллированной водой, осторожно прибавляют 50 см3 концентрированной азотной кислоты, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Срок хранения раствора – 3 месяца при температуре окружающей среды.

М.3.2 Основной градуировочный раствор элементов с массовой концентрацией 100 мг/дм3

Вскрывают ампулу стандартного образца (ГСО), содержащего 1 мг/см3 элемента. Осторожно пипеткой 5 см3 раствора переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят объём до метки 5% раствором азотной кислоты и перемешивают. Полученный исходный градуировочный раствор содержит 100 мг/дм3 металла. Срок хранения раствора – 2 месяца при температуре (2 – 10) °С.

М.3.3 Промежуточный градуировочный раствор элементов с массовой концентрацией 10 мг/дм3

2,5 см3 исходного градуировочного раствора с массовой концентрацией 100 мг/дм3 с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3, доводят объём раствора до метки 5% раствором азотной кислоты и перемешивают. Массовая концентрация элемента в полученном градуировочном растворе составляет 10 мг/дм3. Срок хранения раствора – 1 месяц при температуре (2 – 10) °С

М.3.4. Промежуточный градуировочный раствор элементов с массовой концентрацией 1 мг/дм3

2,5 см3 промежуточного градуировочного раствора с массовой концентрацией 10 мг/дм3 с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3, доводят объём раствора до метки 5% раствором азотной кислоты и перемешивают. Массовая концентрация элемента в полученном градуировочном растворе составляет 1 мг/дм3. Срок хранения раствора – 1 месяц при температуре (2 – 10) (С.

М.3.5 Рабочий градуировочный раствор элементов с массовой концентрацией 0,1 мг/дм3 (раствор А)

10 см3 промежуточного градуировочного раствора с массовой концентрацией 1 мг/дм3 с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объём раствора до метки 5% раствором азотной кислоты и перемешивают. Массовая концентрация элемента в полученном рабочем градуировочном растворе А – 0,1 мг/дм3. Срок хранения раствора – 14 суток при температуре (2 – 10) оС.

М.3.6 Рабочий градуировочный раствор элементов с массовой концентрацией 0,04 мг/дм3 (раствор Б)

4 см3 промежуточного градуировочного раствора с массовой концентрацией 1 мг/дм3 с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объём раствора до метки 5% раствором азотной кислоты и перемешивают. Массовая концентрация элемента в полученном рабочем градуировочном растворе Б – 0,04 мг/дм3. Срок хранения раствора – 10 суток при температуре (2 – 10) оС.

Шкалу градуировочных растворов определяемого элемента готовят из рабочих градуировочных растворов с помощью программируемого автосамплера. Для мышьяка и сурьмы используют градуировочные растворы в диапазоне концентраций (0,005-0,100) мг/л; для селена 0,002-0,04 мг/л.

М.3.7 Растворы палладия (модификатора матрицы)

(1,00 ± 0,01) г металлического палладия помещают в термостойкий химический стакан вместимостью 25 см3, добавляют 5 см3 концентрированной азотной кислоты и нагревают на электроплитке с закрытой спиралью до полного растворения палладия. По охлаждении раствор количественно фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения полученного исходного раствора модификатора массовой концентрации 10 г/дм3 не ограничен при температуре (2 – 10) °С.

Рабочий раствор палладиевого модификатора массовой концентрации 1 г/дм3 готовят, разбавляя исходный раствор в 10 раз 5% раствором азотной кислоты. Срок хранения раствора – 6 месяцев при температуре (2 – 10) °С.

Примечание – Допускается использовать в качестве исходного готовый раствор нитрата палладия в азотной кислоте массовой концентрации 10 г/дм3, например, производства фирмы Perkin Elmer. Срок годности раствора не ограничен при температуре (2 – 10) °С.

М.3.8 Растворы нитрата магния (модификатора матрицы)

(5,19 ± 0,01) г соли Мg(NО3)2*6Н2О растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Раствор содержит 30 мг/см3 Мg(NО3)2. Для приготовления рабочего раствора модификатора 5 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят объем раствора до метки 5% раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают. Рабочий раствор модификатора содержит 3 мг/см3 Мg(NО3)2. Срок хранения раствора – 6 месяцев при температуре (2 – 10) оС.

Примечание – Допускается готовить рабочий раствор модификатора матрицы из готового раствора нитрата магния, например, фирмы Perkin Elmer. Для этого в мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 15 см3 исходного раствора нитрата магния и доводят до метки 5% раствором азотной кислоты.

М.4 Установление градуировочной характеристики

Измеряют абсорбцию градуировочных растворов в порядке возрастания массовой концентрации определяемого элемента. При этом для измерения массовой концентрации бериллия, кадмия, никеля, свинца, сурьмы и хрома в качестве модификатора матрицы рекомендуется использовать раствор палладия с массовой концентрацией 10 г/дм3 , а для мышьяка и селена – 1 г/дм3. В качестве раствора сравнения (Blank) используют 5% раствор азотной кислоты.

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость показаний прибора от массовой концентрации определяемого элемента (мг/дм3), устанавливают по среднеарифметическим результатам двух измерений для каждой точки за вычетом среднеарифметического двух измерений раствора холостой пробы (5% раствор азотной кислоты).

М.5 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят по одному градуировочному раствору через каждые десять-пятнадцать проб. Градуировочную характеристику считают стабильной в случае, если отклонение полученного значения массовой концентрации определяемого элемента от заданного значения в градуировочном растворе не превышает допустимое значение (норматив контроля), которое устанавливают в лаборатории при внедрении методики. Значение норматива контроля стабильности градуировочной характеристики не должно превышать 20 % во всем диапазоне концентраций.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется, то ее устанавливают заново.

М.6 Подготовка проб к выполнению измерений

Подготовка пробы выполняется по Приложению К, п. К.4 При определении мышьяка, селена и сурьмы могут возникать спектральные и матричные помехи, поэтому подготовленные в соответствии с п. К.4 Приложения К пробы реагентов для водоподготовки при необходимости дополнительно разбавляют в 2 – 5 раз, или выполняют измерение по методу стандартных добавок.

М.7 Выполнение измерений

Подготовленные пробы анализируют на приборе в условиях, указанных в табл. М.2. В каждом случае проводят два параллельных измерения и по среднему арифметическому значению рассчитывают массовую концентрацию элемента в пробе.

Рекомендуемые условия условия определения на спектрометре iCE 3300 с гидридной приставкой VP 100 В случае дальнейшего разбавления подготовленных проб содержание элемента (Х, мг/дм3) рассчитывают по формуле

где:

А – содержание элемента в анализируемом растворе, найденное по градуировочному графику, мг/дм3;

V1 – объем колбы, в которой проводили разбавление, см3;

V – аликвота анализируемой пробы, см3.

    - Оформление результатов измерений

Результаты количественного определения элементов в реагентах для водоподготовки выражают в массовых долях и в протоколах анализа представляют в виде:

Ср ± Δ, %, Р = 0,95,

где  ( – значение показателя точности, % (таблица 7.17.1).

Концентрацию элементов в массовых долях Сж (%) и мг/кг Al рассчитывают по формулам, приведенным в п. Приложении К, п. К.6.

# Библиография

| [1] |  |
| --- | --- |
| [2] |  |
| [3] |  |
| [4] |  |
| [5] |  |
| [6] |  |
| [7] |  |
| [8] |  |
| [9] |  |
| [10] |  |
| [11] |  |
| [12] |  |
| [13] |  |
| [14] |  |
| [15] |  |
| [16] |  |
| [17] |  |
| [18] |  |
| [19] |  |
| [20] |  |
| [21] |  |
| [22] |  |
| [23] |  |
| [24] |  |
| [25] |  |
| [26] |  |